## DiscreteSignals
SINAL | DESCRIÇÃO NOVA | SIGNAL TYPE | TYPE SEVERIDADE | DIRECTION | MM | FUNÇÃO | VALOR | CONTROL CODE | SEVERIDADE | Funcionamento | LINHA | BARRA | TRANSFORMADOR | ALIMENTADOR | TRANSFERÊNCIA
CMDE | PROPRIEDADE DO COMANDO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | CMD_CEEE@CMD_RGE___CEEE@RGE___Custom___INV___admsINV_S_TC_SA | Transit;CEEE;RGE;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 4
CCIC | CHAVE DE COMANDO ICCP | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | CMD_RGE@null___RGE@CPFLT___Custom_S_TC_SS_CPFLT | #N/A | #N/A |  | #N/A | Chave Virtual para seleção de quem está com o controle dos equipamentos (intertrava comandos no SAGE)
20A | 20 - ALARME VALVULA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20CA | 20 - ALARME VALVULA CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20TA | 20 - ALARME VALVULA TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20T | 20 - VALVULA TRANSFORMADOR | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20C | 20 - VALVULA COMUTADOR | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20D | 20 - TRIP VALVULA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20CD | 20 - TRIP VALVULA CDC | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20TD | 20 - TRIP VALVULA TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20T1 | 20 - TRIP VALVULA TRAFO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20T2 | 20 - TRIP VALVULA TRAFO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
20TC | 20 - TRIP VALVULA TRAFO OU CDC | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
INTR | 20 63 87 - PROTECOES INTRINSECAS | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
2087T | 20 87 - TRIP VALVULA OU DIFERENCIAL TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
263A | 20C 20T 63T - ALARME VALVULA OU BUCHHOLZ | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
2063 | 20C 20T 63T - TRIP VALVULA OU BUCHHOLZ | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
206T | 20T 63T - TRIP VALVULA OU BUCHHOLZ TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21D | 21 - DISPARO LOCALIZADOR DE FALTA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21 | 21 - FUNCAO DISTANCIA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
21 | 21 - FUNCAO DISTANCIA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
21_T | 21 - TRIP DISTANCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21EF | 21 - TRIP DISTANCIA ESTENDIDA FASES | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21EM | 21 - TRIP DISTANCIA ESTENDIDA MONOFASICA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21FA | 21 - TRIP DISTANCIA FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21FB | 21 - TRIP DISTANCIA FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21FC | 21 - TRIP DISTANCIA FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21MO | 21 - TRIP DISTANCIA MONOFASICO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21MF | 21 - TRIP DISTANCIA MULTI FASES | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21N | 21 - TRIP DISTANCIA NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21F1 | 21 - TRIP FASE ZONA 1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21F2 | 21 - TRIP FASE ZONA 2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21F3 | 21 - TRIP FASE ZONA 3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21F4 | 21 - TRIP FASE ZONA 4 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21N1 | 21 - TRIP NEUTRO ZONA 1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21N2 | 21 - TRIP NEUTRO ZONA 2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21N3 | 21 - TRIP NEUTRO ZONA 3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21N4 | 21 - TRIP NEUTRO ZONA 4 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21Z1 | 21 - TRIP ZONA 1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21Z2 | 21 - TRIP ZONA 2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21Z3 | 21 - TRIP ZONA 3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21Z4 | 21 - TRIP ZONA 4 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
21Z5 | 21 - TRIP ZONA 5 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24I | 24 - INSTANTANEA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24I1 | 24 - INSTANTANEA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24I2 | 24 - INSTANTANEA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24T | 24 - TEMPORIZADA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24T1 | 24 - TEMPORIZADA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24T2 | 24 - TEMPORIZADA SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
24 | 24 - TRIP SOBREEXCITACAO (VOLTS HERTZ) | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
25ER | 25 - FALHA SINCRONISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
25CA | 25 - FALTA VCA RELE SINCRONISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
25IE | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
25IE | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
25AM | 25 - RELE 25 AUTOMATICO MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SS | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
25LR | 25 - CHAVE LOCAL REMOTO RELE 25 | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
25OK | 25 - SINCRONISMO FONTE/CARGA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
25AT | 25 - TRIP DIFERENCA DE ANGULO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
25FT | 25 - TRIP DIFERENCA FREQUENCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
25VT | 25 - TRIP DIFERENCA TENSAO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
25_T | 25 - TRIP SINCRONISMO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TOA | 26 - ALARME TEMPERATURA OLEO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TOC | 26 - ALARME TEMPERATURA OLEO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TOD | 26 - TRIP TEMPERATURA OLEO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TOEA | 26 49 - ALARME TEMPERATURA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
2649 | 26 49 - FUNCAO TEMPERATURA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8 | Usado para indicar que houve o trip do disjuntor do alimentador, devido atuação da proteção por temperatura dos transformadores. Para verificar quais alimentadores possuem a função ativada, deve-se verificar a folha de ajustes da proteção.
2649 | 26 49 - FUNCAO TEMPERATURA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8 | Usado nos transformadores, pra indicar o trip por temperatura (óleo ou enrolamento).
TOED | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27BL | 27 - BLOQUEIO SUBTENSAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27 | 27 - FUNCAO SUBTENSAO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
27 | 27 - FUNCAO SUBTENSAO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
27BR | 27 - SUBTENSAO BARRA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27CD | 27 - BLOQUEIO SUBTENSAO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27E1 | 27 - SUBTENSAO E1 | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27E2 | 27 - SUBTENSAO E2 | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27AB | 27 - SUBTENSAO FASE AB | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27AC | 27 - SUBTENSAO FASE AC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27BC | 27 - SUBTENSAO FASE BC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27LT | 27 - SUBTENSAO LINHA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27TP | 27 - SUBTENSAO TP | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27CA | 27 - SUBTENSAO VCA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27CC | 27 - SUBTENSAO VCC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
27_T | 27 - TRIP SUBTENSAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
2759 | 27 59 - SUBTENSAO OU SOBRETENSAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
32 | 32 - DIRECIONAL DE POTENCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
43AM | 43 - CHAVE AUTOMATICO MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SS | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43LR | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | Local | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL__Local_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
RLCD | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO COMUTADOR | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
90LR | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO RELE 90 | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
PLLR | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO RELE PARALELISMO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43TR | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO TRANSFORMADOR | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43VF | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO VENTILACAO FORCADA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43EP | 43 - CHAVE PROTECAO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43RT | 43 - CHAVE REJEICAO POR TEMPERATURA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43TC | 43 - CHAVE TELECOMANDO | Local | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
43TP | 43 - TRANSFERENCIA DE PROTECAO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
46 | 46 - CORRENTE DE SEQUENCIA NEGATIVA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
46E1 | 46 - CORRENTE DE SEQUENCIA NEGATIVA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TEA | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TED | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50CD | 50 - SOBRECORRENTE CDC | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50_1 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50_2 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50BF | 50 - FALHA DISJUNTOR | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50F | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50FA | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50FB | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50FC | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50CA | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE C OU A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50F1 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50F2 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50F3 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50FN | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50N | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50N1 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50N2 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
50N3 | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5BKP | 50 51 - SOBRECORRENTE BACKUP | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5F | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FA | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FB | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FC | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FN | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FN1 | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE NEUTRO 1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5FN2 | 50 51 - SOBRECORRENTE FASE NEUTRO 2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5N | 50 51 - SOBRECORRENTE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5NBK | 50 51 - SOBRECORRENTE NEUTRO BACKUP | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
561F | 50 51 61 - FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51N | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
51N | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
51F | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51FA | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51FB | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51FC | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51CA | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE C OU A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51F1 | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51F2 | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51FN | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51NL | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA LOCAL | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51N1 | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51N2 | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
51V | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA POR TENSAO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
5161 | 51 61 - FASE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59 | 59 - FUNCAO SOBRETENSAO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
59 | 59 - FUNCAO SOBRETENSAO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
59A | 59 - ALARME SOBRETENSAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59CD | 59 - BLOQUEIO CDC SOBRETENSAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59E1 | 59 - SOBRETENSAO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59E2 | 59 - SOBRETENSAO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59E3 | 59 - SOBRETENSAO E3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59E4 | 59 - SOBRETENSAO E4 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59E5 | 59 - SOBRETENSAO E5 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59I | 59 - SOBRETENSAO INSTANTANEA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59N | 59 - SOBRETENSAO NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
59_T | 59 - TRIP SOBRETENSAO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61 | 61 - DESEQUILIBRIO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61_1 | 61 - DESEQUILIBRIO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61_2 | 61 - DESEQUILIBRIO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61I | 61 - DESEQUILIBRIO INSTANTANEO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61N | 61 - DESEQUILIBRIO NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
61T | 61 - DESEQUILIBRIO TEMPORIZADO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
62BF | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFAT | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO AT | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFP1 | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO BARRA P1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFP2 | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO BARRA P2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFP3 | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO BARRA P3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFBT | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO ALIMENTADORES | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63CA | 63 - ALARME BUCHHOLZ CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63A | 63 - ALARME BUCHHOLZ | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63TA | 63 - ALARME BUCHHOLZ TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63TC | 63 - TRIP BUCHHOLZ CDC OU TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63CD | 63 - TRIP BUCHHOLZ CDC | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63C | 63 - BUCHHOLZ CDC | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63TD | 63 - TRIP BUCHHOLZ TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
63T | 63 - BUCHHOLZ TRAFO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FTD | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE DIRETO FASE TEMPORIZADA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NTD | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE DIRETO NEUTRO TEMPORIZADA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67_1 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67_2 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67F | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FA | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FB | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FC | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67F1 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67F2 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FT | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67P1 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67P2 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67N | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67N1 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67N2 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NT | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NT1 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NT2 | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FTR | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE REVERSO FASE TEMPORIZADA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NTR | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE REVERSO NEUTRO TEMPORIZADA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67 | 67 - FUNCAO DIRECIONAL SOBRECORRENTE | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
67 | 67 - FUNCAO DIRECIONAL SOBRECORRENTE | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
67NX | 67 - FUNCAO DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
67NX | 67 - FUNCAO DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
67_T | 67 - TRIP DIRECIONAL SOBRECORRENTE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FD | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE DIRETO FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67ND | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE DIRETO NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67FR | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE REVERSO FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
67NR | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE REVERSO NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71H | 71 - NIVEL ALTO OLEO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71CH | 71 - NIVEL ALTO OLEO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71HI | 71 - NIVEL ALTO OLEO CDC OU TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71TH | 71 - NIVEL ALTO OLEO TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71L | 71 - NIVEL BAIXO OLEO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71CL | 71 - NIVEL BAIXO OLEO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71LO | 71 - NIVEL BAIXO OLEO CDC OU TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71TL | 71 - NIVEL BAIXO OLEO TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71 | 71 - NIVEL OLEO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71C | 71 - NIVEL OLEO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71TC | 71 - NIVEL OLEO CDC OU TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
71T | 71 - NIVEL OLEO TRAFO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
78_T | 78 - DESEQUILIBRIO ANGULO FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
78VS | 78 - SALTO VETOR ANTI-ILHAMENTO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
79 | 79 - FUNCAO RELIGAMENTO | ReclosingEnabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
79 | 79 - FUNCAO RELIGAMENTO | ReclosingEnabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
79_1 | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
79LO | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | RecloserLockout | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RecloserLockout_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
79OK | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
79_EXC | 79 - EXCLUIR RELIGAMENTO | Custom | PROT | Write | null@EXCLUIR___null@null___ReclosingEnabled___admsINV_D_TC_SS | Transit;;;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 8
79_INC | 79 - INCLUIR RELIGAMENTO | Custom | PROT | Write | INCLUIR@null___null@null___ReclosingEnabled___admsINV_D_TC_SS | Transit;;;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 8
79RE | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
79TF | 79 - RELIGAMENTO TRANSFERIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81 | 81 - FUNCAO SUB/SOB FREQUENCIA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
81 | 81 - FUNCAO SUB/SOB FREQUENCIA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
81SO | 81 - TRIP SOBRE FREQUENCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81O1 | 81 - TRIP SOBRE FREQUENCIA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81O2 | 81 - TRIP SOBRE FREQUENCIA E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81SU | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81_T | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81IE1 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81IE2 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81E1 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81E2 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81E3 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81E4 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81E5 | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E5 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
43TP | 43 - TRANSFERENCIA DE PROTECAO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
86 | 86 - BLOQUEIO | Custom | PROT | Read | null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Utilizado em transformadores, indica o defeito no equipamento.
86 | 86 - BLOQUEIO | Custom | PROT | ReadWrite | REARMAR@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Utilizado em transformadores, indica o defeito no equipamento.
86BF | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | Custom | PROT | Read | null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Utilizado em LTs, Barras e DJs, indica defeito no disjuntor
86BF | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | Custom | PROT | ReadWrite | REARMAR@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Utilizado em LTs, Barras e DJs, indica defeito no disjuntor
86C | 86 - BLOQUEIO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
86FL | 86 - FALHA CIRCUITO RELE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
87BL | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87A | 87 - DIFERENCIAL FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87B | 87 - DIFERENCIAL FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87C | 87 - DIFERENCIAL FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87_I | 87 - DIFERENCIAL INSTANTANEO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87U | 87 - DIFERENCIAL NAO RESTRITO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87U1 | 87 - DIFERENCIAL NAO RESTRITO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87U2 | 87 - DIFERENCIAL NAO RESTRITO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87R | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87R1 | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87R2 | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87EF | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO FALTA A TERRA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | REF - Restricted Earth Fault
87RA | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87RB | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87RC | 87 - DIFERENCIAL RESTRITO FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87Q | 87 - DIFERENCIAL SEQUENCIA NEGATIVA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87Q1 | 87 - DIFERENCIAL SEQUENCIA NEGATIVA E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87Q2 | 87 - DIFERENCIAL SEQUENCIA NEGATIVA E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
8751 | 87 - DIFERENCIAL TEMPORIZADO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87TA | 87 - DIFERENCIAL TEMPORIZADO FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87TB | 87 - DIFERENCIAL TEMPORIZADO FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87TC | 87 - DIFERENCIAL TEMPORIZADO FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87G | 87 - DIFERENCIAL TERRA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87 | 87 - FUNCAO DIFERENCIAL | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
87 | 87 - FUNCAO DIFERENCIAL | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
87_T | 87 - TRIP DIFERENCIAL | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87TT | 87 - TRIP DIFERENCIAL TRIFASICO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
87LT | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
8750 | 87 50 - FASE NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
90I | 90 - BLOQUEIO SOBRECORRENTE RELE 90 | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
90V | 90 - BLOQUEIO TENSAO RELE 90 | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
COMA | 90 - POSICAO COMANDADO | Parallel | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | null@COMANDADO___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
COMA | 90 - POSICAO COMANDADO | Parallel | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
90DP | 90 - DISCREPANCIA DE TAP | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
90FU | 90 - FALHA FUSIVEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
R90 | 90 - FUNCAO REGULADOR | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
TAL | TAL - FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3
TPPM | TPPM - FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3
R90 | 90 - FUNCAO REGULADOR | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
INDI | 90 - POSICAO INDIVIDUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
INDI | 90 - POSICAO INDIVIDUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
MEST | 90 - POSICAO MESTRE | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
MEST | 90 - POSICAO MESTRE | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
94 | 94 - RETRIP | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Os relés de disparo (ANSI-94) também conhecidos como relés de disparo livre foram especialmente concebidos para superar os requisitos de todo tipo de circuitos de proteção e controle, como os que operam disjuntores de alta tensão, contatores e outros equipamentos de interrupção primária em usinas de geração de energia, subestações de transmissão e distribuição ou indústria pesada.
ABBN | ABERTURA PELA BOBINA DE NEUTRO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
81U1 | AJUSTE PARA 81 E1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
81U2 | AJUSTE PARA 81 E2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
81U3 | AJUSTE PARA 81 E3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
81U4 | AJUSTE PARA 81 E4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
81U5 | AJUSTE PARA 81 E5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ1 | AJUSTE PARA AL1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ12 | AJUSTE PARA AL12 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ13 | AJUSTE PARA AL13 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ14 | AJUSTE PARA AL14 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ15 | AJUSTE PARA AL15 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ16 | AJUSTE PARA AL16 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ17 | AJUSTE PARA AL17 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ18 | AJUSTE PARA AL18 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ2 | AJUSTE PARA AL2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ21 | AJUSTE PARA AL21 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ25 | AJUSTE PARA AL25 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ26 | AJUSTE PARA AL26 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ27 | AJUSTE PARA AL27 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ28 | AJUSTE PARA AL28 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ3 | AJUSTE PARA AL3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ31 | AJUSTE PARA AL31 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ32 | AJUSTE PARA AL32 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ33 | AJUSTE PARA AL33 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ34 | AJUSTE PARA AL34 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ4 | AJUSTE PARA AL4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ5 | AJUSTE PARA AL5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ6 | AJUSTE PARA AL6 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ7 | AJUSTE PARA AL7 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJ8 | AJUSTE PARA AL8 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG1 | AJUSTE PARA GRUPO 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG1 | AJUSTE PARA GRUPO 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG2 | AJUSTE PARA GRUPO 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG2 | AJUSTE PARA GRUPO 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG3 | AJUSTE PARA GRUPO 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG3 | AJUSTE PARA GRUPO 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG4 | AJUSTE PARA GRUPO 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG4 | AJUSTE PARA GRUPO 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG5 | AJUSTE PARA GRUPO 5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG5 | AJUSTE PARA GRUPO 5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG6 | AJUSTE PARA GRUPO 6 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJG6 | AJUSTE PARA GRUPO 6 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
AJNM | AJUSTE PARA GRUPO NORMAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
BATA | ALARME BATERIA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
ALM | ALARME GERAL | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
PRES | ALARME PREDIAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PRES | ALARME PREDIAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PREX | ALARME PREDIAL PRESENCA EXTERNA | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PRIN | ALARME PREDIAL PRESENCA INTERNA | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PROL | ALARME PRESSAO DE OLEO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
RETA | ALARME RETIFICADOR | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SIRE | ALARME SONORO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@DISPARADA___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;DISPARADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
DSAB | ALARMES DESABILITADOS | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
85 | 85 - TRIP TELEPROTECAO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ANR | ANOMALIA REDE | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ZERO | AUTO ZERO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Write | ZERAR@null___null@null___Custom_S_TC_SS | Transit;;;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
AUTO | FUNCAO AUTOMATISMO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
AUTO | FUNCAO AUTOMATISMO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
AUTC | AUTOMATISMO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
AUTD | AUTOMATISMO DESLIGA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SS | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
AUTL | AUTOMATISMO LIGA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SS | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
90VF | AUTOMATISMO RELE 90 E VENTILACAO FORCADA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
90VF | AUTOMATISMO RELE 90 E VENTILACAO FORCADA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
BXAR | BAIXA PRESSAO AR COMPRIMIDO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SF6 | BAIXA PRESSAO SF6 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SF6A | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SF6B | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BADC | BATERIA EM DESCARGA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___CARGA@DESCARGA___Custom_S_TS_SB | Transit;CARGA;DESCARGA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
B5M | BLOQUEIO 5 MINUTOS | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BAB | BLOQUEIO ABERTURA BAIXO AR COMPRIMIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BCDC | BLOQUEIO CDC | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BLA | BLOQUEIO COMANDO ABERTURA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BFC | BLOQUEIO COMANDO FECHAMENTO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BLDJ | BLOQUEIO DISJUNTOR | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BSEC | BLOQUEIO MANOBRA SECCIONADORA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BLV | BLOQUEIO POR TENSAO DE RETORNO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ANP | ANOMALIA PROTECAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
BBAB | BOBINA ABERTURA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BBA1 | BOBINA ABERTURA 1 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BBA2 | BOBINA ABERTURA 2 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BAF1 | BOBINA ABERTURA FECHAMENTO 1 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BAF2 | BOBINA ABERTURA FECHAMENTO 2 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BBAF | BOBINA ABERTURA OU FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BBFC | BOBINA FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BAVL | CARREGAMENTO DA BATERIA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS_SB | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CDAM | CDC AUTOMATICO MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom_S_TS_SS | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CDLA | CDC LOCAL AUTOMATICO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CDLM | CDC LOCAL MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CDCO | CDC MODO DE OPERACAO | Parallel | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___admsINV_D_TC | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
CDRA | CDC REMOTO AUTOMATICO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CDRM | CDC REMOTO MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
DEFC | CENTRAL DE ALARME DEFEITO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SP | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VFCH | CHAVE GERAL VENTILACAO FORCADA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SS | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
VFDE | CHAVE VENTILACAO FORCADA DESLIGADA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS_SS | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
VFMA | CHAVE VENTILACAO FORCADA MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS_SS | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
VFRE | CHAVE VENTILACAO FORCADA REMOTO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS_SS | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CAB | CIRCUITO ABERTURA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
CAB1 | CIRCUITO ABERTURA 1 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
CAB2 | CIRCUITO ABERTURA 2 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
CFC | CIRCUITO FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
CMD | COMANDO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CMD | COMANDO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TC_SS | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
FCRE | COMANDO FECHAMENTO REMOTO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
CDC | COMUTADOR | TapIncrement | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Write | AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___TapIncrement_S_TC_SS | Transit;;;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 8
DCDC | DEFEITO CDC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DCMD | DEFEITO COMANDO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DFDJ | DEFEITO DISJUNTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7 | Agrupamento de falhas: vcc comando, motor, vca e 43LR
DMOT | DEFEITO MOTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CDMT | DEFEITO MOTOR CDC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DPT1 | DEFEITO PT100 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR | DEFEITO RELE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR21 | DEFEITO RELE 21 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR14 | DEFEITO RELE 2414 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR25 | DEFEITO RELE 25 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR67 | DEFEITO RELE 67 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR81 | DEFEITO RELE 81 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR87 | DEFEITO RELE 87 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DR90 | DEFEITO RELE 90 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRRT | DEFEITO RELE ALTERNADO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRPL | DEFEITO RELE MONITOR DE PARALELISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRTM | DEFEITO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRT1 | DEFEITO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRT2 | DEFEITO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRT3 | DEFEITO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 3 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRTMAVR | DEFEITO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E AVR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRPR | DEFEITO RELE PRINCIPAL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DREL | DEFEITO RELIGADOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DRET | DEFEITO RETIFICADOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DSEC | DEFEITO SECCIONADORA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DSEX | DEFEITO SENSOR EXTERNO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DSIM | DEFEITO SIMULTANEO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
DHT | DHT - SECADOR DE SILICA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
DIAF | DIAFRAGMA TRANSFORMADOR | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
DJA1 | DISJUNTOR NA | SwitchStatus | DJ | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TS_SE | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 2 | Usado para indicar o estado do retificador.
DJA1 | DISJUNTOR NA | SwitchStatus | DJ | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SE | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
DJF1 | DISJUNTOR NF | SwitchStatus | DJ | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TS_SE | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
DJF1 | DISJUNTOR NF | SwitchStatus | DJ | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SE | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
EST | ESTADO EQUIPAMENTO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FLAF | FALHA ABERTURA OU FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
OLFL | FALHA FLUXO DE OLEO BOMBA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BBFL | FALHA BOMBAS OLEO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BPBR | BLOQUEIO PROTECAO DE BARRA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
CDFL | FALHA CDC | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FCOM | FALHA COMUNICACAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCAV | FALHA COMUNICACAO AVR RELE 90 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCPR | FALHA COMUNICACAO PARALELISMO INTERNO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC21 | FALHA COMUNICACAO RELE 21 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC14 | FALHA COMUNICACAO RELE 2414 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC25 | FALHA COMUNICACAO RELE 25 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC67 | FALHA COMUNICACAO RELE 67 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC87 | FALHA COMUNICACAO RELE 87 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FC90 | FALHA COMUNICACAO RELE 90 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCRC | FALHA COMUNICACAO RELE CONTROLE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCTM | FALHA COMUNICACAO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCT1 | FALHA COMUNICACAO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCT2 | FALHA COMUNICACAO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCT3 | FALHA COMUNICACAO RELE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 3 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCPL | FALHA COMUNICACAO RELE MONITORAMENTO PARALELISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCTL | FALHA CANAL TELEPROTECAO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FCTA | FALHA COMUNICACAO SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCSA | FALHA COMUNICACAO SERVICO AUXILIAR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCCA | FALHA COMUNICACAO SERVICO AUXILIAR VCA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCCC | FALHA COMUNICACAO SERVICO AUXILIAR VCC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCSP | FALHA COMUNICACAO SPS | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCM | FALHA COMUNICACAO TRANSDUTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCMP | FALHA COMUNICAO COMPRESSOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCMR | FALHA COMUNICAO TRANSDUTOR RESERVA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCMT | FALHA COMUTADOR | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FLAB | FALHA DE ABERTURA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FLFC | FALHA DE FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FIOL | FALHA FILTRO DE OLEO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
OLFL | FALHA FLUXO DE OLEO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
RLFU | FALHA FUSIVEL | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FU1 | FALHA FUSIVEL 1 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FUTP | FALHA FUSIVEL TP | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FALH | FALHA GERAL | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
GOOS | FALHA GOOSE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FSIN | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FCRP | FALHA COMUNICACAO RELE PROTECAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
RXER | FALHA RECEPCAO DADOS RX | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FSEC | FALHA SECCIONADORA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FSIH | FALHA SINCRONISMO HORA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FPAR | FALHA SINCRONISMO PARALELISMO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FVF | FALHA VENTILACAO FORCADA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FVF1 | FALHA VENTILACAO FORCADA 1 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FVF2 | FALHA VENTILACAO FORCADA 2 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
ZHI | FALTA ALTA IMPEDANCIA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ZLO | FALTA BAIXA IMPEDANCIA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
HIZ | FALTA DE ALTA IMPEDANCIA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
HIF1A | FALTA DE ALTA IMPEDANCIA FASE A | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
HIF1B | FALTA DE ALTA IMPEDANCIA FASE B | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
HIF1C | FALTA DE ALTA IMPEDANCIA FASE C | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FINT | FALTA INTERMITENTE | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FPBR | FALTA POTENCIAL BARRA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FPP1 | FALTA POTENCIAL BARRA P1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FPP2 | FALTA POTENCIAL BARRA P2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FVLT | FALTA POTENCIAL LT | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
VCAM | FALTA VCA PAINEL MEDICAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CAFL | FALTA VCA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CACD | FALTA VCA COMUTADOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CACO | FALTA VCA COMANDO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CAMO | FALTA VCA MOTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CASC | FALTA VCA SECCIONADORA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FVF3 | FALHA VENTILACAO FORCADA 3 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
FVF4 | FALHA VENTILACAO FORCADA 4 | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
VFTP | TRIP FALHA REFRIGERACAO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
CAVF | FALTA VCA VENTILACAO FORCADA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCFL | FALTA VCC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCAB | FALTA VCC CIRCUITO ABERTURA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCA1 | FALTA VCC CIRCUITO ABERTURA 1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCA2 | FALTA VCC CIRCUITO ABERTURA 2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCFC | FALTA VCC CIRCUITO FECHAMENTO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
86CC | FALTA VCC CIRCUITO RELE 86 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCCO | FALTA VCC COMANDO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCC1 | FALTA VCC COMANDO 1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCC2 | FALTA VCC COMANDO 2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCCM | FALTA VCC COMANDO MOTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCMO | FALTA VCC MOTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCPN | FALTA VCC PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCSC | FALTA VCC SECCIONADORA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCCA | FALTA VCC VCA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
MCCA | FALTA VCC VCA MOLA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
VMTC | FALTA VCC VCA MOTOR COMANDO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FA | FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FB | FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FC | FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FCBN | FECHAMENTO PELA BOBINA NEUTRO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FCSN | FECHAMENTO POR SINCRONISMO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FCSF | FECHAMENTO SOB FALTA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FGTE | FUGA TERRA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
SOTX | FUNCAO FECHAMENTO SOB FALTA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
PRTF | FALHA PROTECAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
SGF | FUNCAO SGF | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
SGF | FUNCAO SGF | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
TDS | FUNCAO TRIP DEFEITO SIMULTANEO | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
AJST | GRUPO DE AJUSTE | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Write | TROCA@null___null@null___Custom_S_TC_SV | Transit;;;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G1 | GRUPO DE AJUSTE 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G1 | GRUPO DE AJUSTE 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G2 | GRUPO DE AJUSTE 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G2 | GRUPO DE AJUSTE 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G3 | GRUPO DE AJUSTE 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G3 | GRUPO DE AJUSTE 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G4 | GRUPO DE AJUSTE 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G4 | GRUPO DE AJUSTE 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G5 | GRUPO DE AJUSTE 5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G5 | GRUPO DE AJUSTE 5 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G6 | GRUPO DE AJUSTE 6 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
G6 | GRUPO DE AJUSTE 6 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
81AJST | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Write | TROCA@null___null@null___Custom_S_TC_SV | Transit;;;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
GRPO | GRUPO DE AJUSTE RELIGADOR | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | RELIGADOR@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TC_SV | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5 | Utilizado em religadores (troca de ajustes)
AJGP | GRUPOS DE AJUSTE | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | G1@G2___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_S_TC_SV | Transit;GRUPO 1;GRUPO 2;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5 | Utilizado para grupo de ajustes de disjuntores de subtransmissão.
HLT | HOT LINE TAG | HotLineTag | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS_SS | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8 | An intertrip protection relay is a relay used in power systems to initiate a trip (opening) of a circuit breaker at a remote location when a fault is detected at another location on the same circuit
HLT | HOT LINE TAG | HotLineTag | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___HotLineTag_S_TC_SS | Transit;EXCLUIDO;INCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8 | An intertrip protection relay is a relay used in power systems to initiate a trip (opening) of a circuit breaker at a remote location when a fault is detected at another location on the same circuit
ITFA | INTERTRIP FASE A | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ITFB | INTERTRIP FASE B | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ITFC | INTERTRIP FASE C | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ITGE | INTERTRIP GERAL | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
LIBM | LIBERA MANOBRA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SS | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
LMAB | LIBERA MANOBRA ABERTURA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SS | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
LMFE | LIBERA MANOBRA FECHAMENTO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SS | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
LMLO | LIBERA MANOBRA LOCAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SS | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
MLRE | MAL FUNCIONAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
MANI | MANIVELA COMANDO MANUAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___EXTRAIDA@INSERIDA___Custom_S_TS_SS | Transit;EXTRAIDA;INSERIDA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
MD | MINI DISJUNTOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MD38 | MINI DISJUNTOR 138KV | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MD13 | MINI DISJUNTOR 13KV | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MD23 | MINI DISJUNTOR 23KV | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MD69 | MINI DISJUNTOR 69KV | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDBC | MINI DISJUNTOR BARRA PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDBP | MINI DISJUNTOR BARRA PATIO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDCD | MINI DISJUNTOR CDC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDCM | MINI DISJUNTOR COMANDO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDFA | MINI DISJUNTOR FASE A | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDFB | MINI DISJUNTOR FASE B | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDFC | MINI DISJUNTOR FASE C | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDLT | MINI DISJUNTOR LT | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDLC | MINI DISJUNTOR LT PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDLP | MINI DISJUNTOR LT PATIO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDOL | MINI DISJUNTOR OLEO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDPM | MINI DISJUNTOR PAINEL MEDICAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDTP | MINI DISJUNTOR TP | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDTM | MINI DISJUNTOR TP MEDICAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDMT | MINI DISJUNTOR TP MEDICAO CDC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDPN | MINI DISJUNTOR TP PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDCA | MINI DISJUNTOR VCA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MDCC | MINI DISJUNTOR VCC | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 7
MTRF | MODULO TRANSFERIDO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SS | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
MOLA | MOLA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom_S_TS_SB | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
MLCC | FALTA VCC OU MOLA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
NEGT | NEGATIVADO A TERRA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
N | NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
OI | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
OAUT | OPERAÇÃO PELO AUTOMATISMO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
PPOT | PERDA DE POTENCIAL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
PVRF | PERDA DE TENSAO DE REFERENCIA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
PALT | PERFIL DE AJUSTE ALTERNATIVO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PALT | PERFIL DE AJUSTE ALTERNATIVO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PNOR | PERFIL DE AJUSTE NORMAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PNOR | PERFIL DE AJUSTE NORMAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PERP | PERMISSAO PARALELISMO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom_S_TS_SS | Transit;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
P51F | PICK UP 51F | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
P51N | PICK UP 51N | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
PORT | PORTA SUBESTACAO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_SP | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PORU | PORTA UTR | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_SP | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
PORO | PORTAO SUBESTACAO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_SP | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
DJIE | POSICAO DISJUNTOR EXTRAIVEL | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___EXTRAIDO@INSERIDO___Custom_S_TS_SI | Transit;EXTRAIDO;INSERIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
POST | POSITIVO A TERRA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
PBEX | FUNCAO PROTECAO DE BARRA | Enabled | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Read | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
PROT | PROTECAO BLOQUEADA | Custom | PROT | Read | DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TS_SA | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 4
PB | PROTECAO DE BARRA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBF | PROTECAO DE BARRA FASE | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBF1 | PROTECAO DE BARRA FASE E1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBF2 | PROTECAO DE BARRA FASE E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBN | PROTECAO DE BARRA NEUTRO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBN1 | PROTECAO DE BARRA NEUTRO 1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PBN2 | PROTECAO DE BARRA NEUTRO 2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4 | Funciona como um 50 da barra (quando há defeito na barra e não nos alimentadores). Atua com um tempo pré-determinado (geralmente 150ms) e é utilizado para diminuir o tempo de atuação sobre o defeito (devido os tempos de seletividade).
PB1 | PROTECAO DE BARRA P1 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
PB2 | PROTECAO DE BARRA P2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TPNO | PROTECAO NAO TRANSFERIDA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@INCOMPLETA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
RGBL | RELIGADOR BLOQUEADO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
ICC | RESET CORRENTE DE CURTO CIRCUITO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Write | RESET@null___null@null___Custom_S_TC_SS | Transit;;;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CTPC | RETORNO DE TENSAO DA PCH | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
MEMB | RUPTURA MEMBRANA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
SCAR | SECADOR DE AR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
SECB | SECCIONADORA BYPASS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECB | SECCIONADORA BYPASS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECC | SECCIONADORA CARGA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECC | SECCIONADORA CARGA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECF | SECCIONADORA FONTE | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECF | SECCIONADORA FONTE | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECI | SECCIONADORA INTERBARRAS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECI | SECCIONADORA INTERBARRAS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECL | SECCIONADORA INTERLINHAS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECL | SECCIONADORA INTERLINHAS | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECG | SECCIONADORA TERRA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECG | SECCIONADORA TERRA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECT | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | Read | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
SECT | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SwitchStatus | DJ BC/SEC | ReadWrite | ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 6
FUMA | SENSOR FUMACA | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
SEXT | SENSOR PRESENCA EXTERNO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
SINT | SENSOR PRESENCA INTERNO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
STMP | SENSOR TEMPERATURA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
SFAB | SF6 BLOQUEIO ABERTURA | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SFFC | SF6 BLOQUEIO FECHAMENTO | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
SOBC | SOBRECARGA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
BAHI | TENSAO ALTA BATERIA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
BATL | TENSAO BAIXA BATERIA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
RVTL | TENSAO BAIXA RELE 90 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
TPOK | PROTECAO TRANSFERIDA | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@COMPLETA___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;COMPLETA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
DTT | TRANSFERENCIA DE TRIP | Custom | PROT | Read | null@null___OPERANDO@BLOQUEADO___Custom_S_TS_SA | Transit;OPERANDO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
DTTT | TRANSFERENCIA DE TRIP TRIFASICO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TRIP | TRIP | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
SIMD | TRIP DEFEITO SIMULTANEO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TEXT | TRIP EXTERNO | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
RXTR | TRIP EXTERNO RECEBIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@RECEBIDO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;RECEBIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TXTR | TRIP EXTERNO TRANSMITIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@TRANSMITIDO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;TRANSMITIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
SOTF | TRIP FECHAMENTO SOB FALTA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TRAL | TRIP PARA ALIMENTADORES | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TPIN | TRANSFERENCIA DE PROTECAO | Custom | PROT | Read | null@null___COMPLETA@INCOMPLETA___Custom_S_TS_SA | Transit;COMPLETA;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TRPR | TRIP RECEBIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@RECEBIDO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;RECEBIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
SGFT | TRIP SGF | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
SGT2 | TRIP SGF E2 | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
TRPT | TRIP TRANSMITIDO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@TRANSMITIDO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;TRANSMITIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
REFE | VARIAÇÃO DA TENSAO DE REFERÊNCIA POR MVA | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SS | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
CAAL | VCA ALARME | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CAAQ | VCA AQUECIMENTO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CAFI | VCA MOTOR DO FILTRO DO OLEO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CASA | VCA SERVICO AUXILIAR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCAL | VCC ALARME | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCHI | VCC ALTA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
CCLO | VCC BAIXA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
LDF | LOCALIZADOR DE FALTA | RelayTrip | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
POTT | TRIP POR TELEPROTECAO | Custom | PROT | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 4
FLAR | FALHA FLUXO AR | Custom | DEFEITOS | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 3
BOMB | ESTADO BOMBA OLEO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SB | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
VF | VENTILACAO FORCADA | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF | VENTILACAO FORCADA | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF1 | VENTILACAO FORCADA 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF1 | VENTILACAO FORCADA 1 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF2 | VENTILACAO FORCADA 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF2 | VENTILACAO FORCADA 2 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF3 | VENTILACAO FORCADA 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF3 | VENTILACAO FORCADA 3 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF4 | VENTILACAO FORCADA 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VF4 | VENTILACAO FORCADA 4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
VFAM | VENTILACAO FORCADA AUTOMATICA MANUAL | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___admsINV_S_TS_SV | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 |  | Severidade 5
VFAR | VENTILACAO FORCADA AUTOMATICO REMOTO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Read | null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 5
FCRT | FALHA COMUNICACAO RELE REGULADOR DE TENSAO | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
FLNR | FALHA NEUTRO RESSONANTE | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
MNAT | OPERACAO DO NEUTRO RESSONANTE | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | ReadWrite | MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TC_SS | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
MOD | MODO DE OPERAÇÃO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | ReadWrite | RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom___S_TC_SS | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 8
LIGAR | COMANDO LIGAR | Custom | DJ | Read | null@LIGAR___null@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;LIGAR;; | 0;2;1;3 |  | Severidade 2
DESLIGAR | COMANDO DESLIGAR | Custom | DJ | Read | DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
C13 | CHAVE SELETORA 13 KV | Custom | DJ | Read | DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
C23 | CHAVE SELETORA 23 KV | Custom | DJ | Read | DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
C69 | CHAVE SELETORA 69 KV | Custom | DJ | Read | DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
C138 | CHAVE SELETORA 138 KV | Custom | DJ | Read | DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 |  | Severidade 2
FCMM | FALHA COMUNICACAO MULTIMEDIDOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
VCPB | VCC PROTECAO BARRA | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Read | null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 |  | Severidade 7
Note on F224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Atualmente, não possui um MM com a severidade SA para RecloserLockout
Note on B237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao
Note on B238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao
Note on B294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NÃO USAR. Conforme consulta às UTRs, é TRIP Geral (Usar sinal "TRIP")
Note on A530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Troca de ajustes, tendo mais de um grupo (roda)
Note on A581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VERIFICAR COM SUB O FUNCIONAMENTO DO SINAL
Note on A686: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NÃO utilizar
Note on A687: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NÃO utilizar

## AnalogSignals
SINAL | DESCRIÇÃO NOVA | SIGNAL TYPE | TIPO DE MEDIÇÃO | UNIDADE DE EXIBIÇÃO | FASES | LADO | DIREÇÃO DO FLUXO | FUNCIONAMENTO
IN61 | 61 - CORRENTE DE DESEQUILIBRO | Valor Medido | Corrente | A | N
ANG | ANGULO | Valor Medido | Ângulo de Tensão | Grau | L1 L2 L3
OPER | CONTAGEM DE OPERACOES | Contagem de Operação | Discreto | - | L1 L2 L3
IOUT | CORRENTE CARGA | Valor Medido | Corrente | A | L1 L2 L3
IACC | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | Gravador de Falha | Corrente | A | L1
IBCC | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | Gravador de Falha | Corrente | A | L2
ICCC | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | Gravador de Falha | Corrente | A | L3
INCC | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | Gravador de Falha | Corrente | A | N
IA | CORRENTE FASE A | Valor Medido | Corrente | A | L1
IB | CORRENTE FASE B | Valor Medido | Corrente | A | L2
IC | CORRENTE FASE C | Valor Medido | Corrente | A | L3
IN | CORRENTE NEUTRO | Valor Medido | Corrente | A | N
KMDF | DISTANCIA DEFEITO | Custom | Comprimento | Km | L1 L2 L3
FP | FATOR DE POTENCIA | Valor Medido | Fator de Potência | Padrão | L1 L2 L3
FREQ | FREQUENCIA | Valor Medido | Frequência | Hz | L1 L2 L3
FUGA | FUGA A TERRA | Valor Medido | Corrente | A | L1 L2 L3
S | POTENCIA APARENTE | Valor Medido | Potência Aparente | MVA | L1 L2 L3
P | POTENCIA ATIVA | Valor Medido | Potência Ativa | MW | L1 L2 L3
Q | POTENCIA REATIVA | Valor Medido | Potência Reativa | MVAR | L1 L2 L3
TPAM | TEMPERATURA AMBIENTE | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
TPBT | TEMPERATURA BATERIAS | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
TENR | TEMPERATURA ENROLAMENTO | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
TSCO | TEMPERATURA SALA DE COMANDO | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
TOLE | TEMPERATURA OLEO | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
TOL2 | TEMPERATURA OLEO 2 | Valor Medido | Temperatura | C | L1 L2 L3
V | TENSAO | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L2 L3
V | TENSAO | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3 |  |  | Serviço auxiliar
VA_B | TENSAO BARRA FASE A | Valor Medido | Tensão | kV | L1
VB_B | TENSAO BARRA FASE B | Valor Medido | Tensão | kV | L2
VC_B | TENSAO BARRA FASE C | Valor Medido | Tensão | kV | L3
VBAT | TENSAO BATERIAS | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VCC | TENSAO CORRENTE CONTINUA | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VCC1 | TENSAO CORRENTE CONTINUA 1 | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VCC2 | TENSAO CORRENTE CONTINUA 2 | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VIN | TENSAO DE ENTRADA | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VABI | TENSAO FASE AB - LADO FONTE | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L2
VBCI | TENSAO FASE BC - LADO FONTE | Valor Medido | Tensão | kV | L2 L3
VCAI | TENSAO FASE CA - LADO FONTE | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L3
VREF | TENSAO DE REFERENCIA | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VOUT | TENSAO DE SAIDA | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 L3
VA | TENSAO FASE A | Valor Medido | Tensão | kV | L1
VA | TENSAO FASE A | Valor Medido | Tensão | V | L1 |  |  | Serviço auxiliar
VB | TENSAO FASE B | Valor Medido | Tensão | kV | L2
VB | TENSAO FASE B | Valor Medido | Tensão | V | L2 |  |  | Serviço auxiliar
VC | TENSAO FASE C | Valor Medido | Tensão | kV | L3
VC | TENSAO FASE C | Valor Medido | Tensão | V | L3 |  |  | Serviço auxiliar
VAB | TENSAO FASE AB | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L2
VAB | TENSAO FASE AB | Valor Medido | Tensão | V | L1 L2 |  |  | Serviço auxiliar
VBC | TENSAO FASE BC | Valor Medido | Tensão | kV | L2 L3
VBC | TENSAO FASE BC | Valor Medido | Tensão | V | L2 L3 |  |  | Serviço auxiliar
VCA | TENSAO FASE CA | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L3
VCA | TENSAO FASE CA | Valor Medido | Tensão | V | L1 L3 |  |  | Serviço auxiliar
VA_L | TENSAO LINHA FASE A | Valor Medido | Tensão | kV | L1
VB_L | TENSAO LINHA FASE B | Valor Medido | Tensão | kV | L2
VC_L | TENSAO LINHA FASE C | Valor Medido | Tensão | kV | L3
UMID | UMIDADE | Custom | Umidade | % | L1 L2 L3
ADIF | 25 - DIFERENCA ANGULO | Valor Medido | Ângulo de Tensão | Grau | L1 L2 L3
VDIF | 25 - DIFERENCA TENSAO | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L2 L3
FDIF | 25 - DIFERENCA FREQUENCIA | Valor Medido | Frequência | Hz | L1 L2 L3
VABX | TENSAO FASE AB - LADO CARGA | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L2
VBCX | TENSAO FASE BC - LADO CARGA | Valor Medido | Tensão | kV | L2 L3
VCAX | TENSAO FASE CA - LADO CARGA | Valor Medido | Tensão | kV | L1 L3
Note on B188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao
Note on B251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao

## DE->PARA
SINAL | DESCRIÇÃO NOVA
90 | R90
20T87T | 2087T
21_1 | 21Z1
21_2 | 21Z2
21_3 | 21Z3
21_4 | 21Z4
2646_T | TOED
2649T | TOED
27_1 | 27E1
27_2 | 27E2
27_B | 27BR
27L | 27LT
43CD | RLCD
50B1 | 50_1
50B2 | 50_2
59_1 | 59E1
59_2 | 59E2
5CDC | 50CD
63C | 63CD
63CT | 63TC
63T | 63TD
67EX | 67
67T1 | 67FT
67T2 | 67FT
81_1 | 81E1
81_2 | 81E2
81_TRIP | 81_T
86BFCC | 86CC
86T | 86
87RF | 87EF
90PI | MANUT
ABRE | TEXT
AJ81U1 | 81U1
AJ81U2 | 81U2
AJ81U3 | 81U3
AJ81U4 | 81U4
AJ81U5 | 81U5
AUTC | AUTO
BAFU | BATA
BASD | MANUT
BB | BBAF
BFCC | 86CC
BLQR | 79LO
CAA2 | CAFL
CAA5 | CAFL
CCCFA1 | BBAF
CDCA | CACD
CDCL | RLCD
CDCO_CTRL
CDMA | CDAM
COMANDADO | COMA
DFT1 | DRT1
DJRT | EST
DSA1 | EST
DSA2 | EST
FCAMB | FCTA
FCM1 | FCT1
FCM2 | FCT2
FCSPS | FCSP
FUGA | FGTE
INDIVIDUAL | INDI
LDF | MANUT
LDFD | 21D
LIBF | LMFE
LMFA | LMAB
M69C | MDTP
MDP1 | MDTP
MDP2 | MDTP
MDTF | MTRF
MDTP1 | MDTP
MDTP2 | MDTP
MENB | MEMB
MESTRE | MEST
OIBP | OI
PARALELO | MANUT
PRTA | TPOK
RELD | DREL
RTLG | MDCA
SECPT | SECT
SOBR | SOBC
TOED1 | VERIFICAR
TOED2 | VERIFICAR
TPEX | TEXT
TR87 | 87TT
VCAM | 27CA
94 | TEXT
TRIPE | TEXT
TRIPEXT | TEXT
CDLR | RLCD
FVBA | FPBR
2649_T | TOED
G1_G2 | AJGP
61A | 61
FCRHT | FCTA
BMBO | BBFL
BMB | BBFL
BPLI | BOMB
FLBB | OLFL
OFL | OLFL
Note on A64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alterar para 21

## Severidades
DETALHADO |  |  |  |  | RESUMIDO
MM | SEVERIDADE | COLORAÇÃO SUMÁRIO | USO | TEXTO | UTILIZAÇÃO | SIGLA | SEVERIDADE | COLORAÇÃO SUMÁRIO
| 1 | SEVERIDADE | ALARME EMERGENCIAL MUST (105%) | ALISUP EMER MUST | DJ | SE/ST/E2 | 2 | SEVERIDADE
|  |  | ALARME CONTRATADO MUST (100%) | ALISUP CONTR MUST | DEFEITOS | SI | 3 | SEVERIDADE
SE/ST/E2 | 2 | SEVERIDADE | ESTADO DJs (exceto BC) - EVENTO | ALESTC | PROT | SA/DA/A1 | 4 | SEVERIDADE
SI | 3 | SEVERIDADE | DRET, DR, Alarmes limites VCC, Bobinas e circuitos de abertura e fechamento | ALESTS | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | SV/SP/DV/DP | 5 | SEVERIDADE
SA/DA/A1 | 4 | SEVERIDADE | TRIP: PROTEÇÕES: 86, 50, 51, 26, 49, 27, 87, 20, 63, ... | ALESTS/ALESTC | DJ BC/SEC | SC/SO | 6 | SEVERIDADE
SV/SP/DV/DP | 5 | SEVERIDADE | ALARMES PREDIAIS, PORTAS, SENSOR DE PRESENÇA E DEFUMAÇA; VF | ALESTS/ALESTC | FALHAS FCOM/VCA/VCC | SB/DB | 7 | SEVERIDADE
SC/SO | 6 | SEVERIDADE | ESTADO DJs BC / ESTADO SECCIONADORAS | ALESTS/ALESTC | FUNCÕES/43/PARALELISMO | SS/DS | 8 | SEVERIDADE
SB/DB | 7 | SEVERIDADE | FALHA DE COMUNICAÇÃO (RELÉS); FALHA VF; FALHA VCC | ALESTS
SS/DS | 8 | SEVERIDADE | 43TC, 43LR, PERMISSÃO DE PARALELISMO | ALESTS/ALESTC
ST | 9 | SEVERIDADE | FALHA DE COMUNICAÇÃO (UTR) | UTRRES
|  |  | COMANDO VARREDURA | CNEXEC
|  |  | FALHA DE CONEXÃO (LINK) | LNKNR
- | 10 | SEVERIDADE | COMANDOS | COPER
- |  |  | LIMITE DE DADOS EMERGENCIAL (Tensões/Corrente) | ALISUP EMER/CEXSIM
- |  |  | LIMITE DE DADOS OPERACIONAL (Tensões/Corrente) | ALISUP OPER/CEXSIM
- |  |  | ATUALIZAÇÃO DE EQUIPES E PLANOS DE MANOBRAS | -
| 11 | SEVERIDADE | EXECUÇÃO DE COMANDOS COM SUCESSO | CEXEC
|  |  | LIMITE DE DADOS OPERACIONAL (Tensões) | ALISUP EMER
|  |  | LIMITE DE DADOS EMERGENCIAL (Tensões) | ALISUP OPER
| 12 | SEVERIDADE | ALARME OPERACIONAL MUST (95%) | ALISUP OPER MUST
|  |  | ALARME DE FATOR DE POTÊNCIA | ALIFP
- | 13 | SEVERIDADE | ALARME DE POTÊNCIA (Sobrecarga) | ALISUP EMER/OPER
| 14 | SEVERIDADE | Informações dos servidores e máquinas
| 15 | SEVERIDADE
- | 16 | SEVERIDADE | RECONHECIMENTO/ARQUIVAMENTO ALARMES

## Information
Signal type | Meas. type | Element | Notes
Custom | (any) | PowerSystemResource | Custom signal types (none of the ADMS-recognized types). Additional enumerations can be used for project-specific purposes, as well as for different message mappings.
Custom1... Custom100
SwitchStatus | SwitchStatus | Switch | Switch or rack status (1=Open, 2=Closed). Initial=Switch.normalValue
Read/Write |  | PortableCell
Local/Remote | Status | Switch | A switch, tap changer or RTU is switched into local manual control, and cannot be remotely operated (however, its status can be read). (2=Closed=Local, 1=Open=Remote)
Read |  | CompositeSwitch
TapChanger
RemoteUnit
PortableCell
RegulatingControl
OperationCount | Discrete | Switch | Total count of switch or tap changer operations since last reset. Initial=0
Read |  | TapChanger
TapPosition | Discrete | TapChanger | Absolute tap position. Initial=TapChanger.neutralStep
Read/Write |  | PetersenCoil
TapIncrement | Status | TapChanger | Tap position increment: 1/Open=Lower, 2/Close=Raise. Initial=Error=0.
Write |  | PetersenCoil
Enabled | Status | RegulatingControl | Enabled operation of Sectionalizer, RegulatingControl or RelayStage. (2=Closed=Auto, 1=Open=Manual).
Read/Write |  | ControlLimit
ControlSettings
ProtectionEquipment
RelayStage
RecloseStage
DistanceRelayStage
Sectionalizer
InterlockingScheme
RegulatingControlGroup
ProtectionGroup
LoadBonus | Status | RegulatingControl | Load bonus activated (2=Closed=On, 1=Open=Off) on a voltage regulator's RegulatingControl. Applicable only when a ControlLimit of type LoadBonus exists.
Read/Write
ReclosingEnabled | Status | ProtectionEquipment (only reclosing) | Enabled (2=Closed) reclosing operation of a ProtectionEquipment which models a reclosing relay.
Read/Write |  | Breaker
(only reclosing)
RecloserLockout | Status | ProtectionEquipment | Recloser locked out. (1=Open=Not locked, 2=Closed=Locked)
Read |  | (only reclosing)
ControlActiveSetting | Discrete | RegulatingControl | 1-based index of active relay settings, control settings, or regulating control within a group. Initial=1, except for RegulatingControl where Initial=0 (=ControlSettingType.Normal).
Read/Write |  | RelayStage
RecloseStage
DistanceRelayStage
ProtectionEquipment
ProtectionGroup
RegulatingControlGroup
Refresh | Status | RegulatingControl | Refreshes the value of a regulator setting (write-only). Introduced for closed loop control.
Read/Write; Manual only | Discrete
VoltageIndex1 | Discrete | PowerTransformer | For dual-voltage transformers: 1-based index of the selected voltage at the primary side (1) or secondary side (2). Initial=1
VoltageIndex2
Read/Write; Manual only
LoadFlowEnabled | Discrete | Substation | Specifies if state estimation is enabled for all sources within the substation or transmission network (2), load flow only (1), or none (0). If absent, State Estimation is enabled.
Read/Write; Manual only |  | TransmissionNetwork
TemporaryFault | Status | Switch | A temporary fault current flow had been detected (2=Closed) by a fault recorder or fault indicator, but the condition was reset. Initial=Open
Read/Write |  | FaultIndicator
ACLineSegment
CurrentTransformer
FaultStatus | Status | Switch | A permanent fault current flow has been detected (2=Closed) by a fault recorder or fault indicator. Attribute phases describes the measured phases. Initial=Open
Read/Write |  | FaultIndicator
ACLineSegment
CurrentTransformer
FanStatus | Status | PowerTransformer | Status of transformer's cooling fan. (2=Closed=On)
Read/Write
OilPumpStatus | Status | Transformer | Status of transformer's cooling oil pump. (2=Closed=On)
Read/Write
HotLineTag | Status | Breaker (with reclosing relay) | Hot line tag (both automatic and manual reclosing disabled) 2=Closed=tag placed (reclosing disabled), 1=Open=tag off
Read/Write |  | CompositeSwitch
MaxOpCount | Discrete | Switch | Maximum user-specified allowed daily count of switch or tap changer operations. If the signal is absent or has value of zero, VVO uses value specified in the profile.
Read/Write, Manual only |  | TapChanger
HourlyOpCount | Discrete | Switch | Hourly count (since x:00 min) of switch or tap changer operations. Initial=0
Read |  | TapChanger
DailyOpCount | Discrete | Switch | Daily count (since midnight) of switch or tap changer operations. Initial=0
Read |  | TapChanger
MonthlyOpCount | Discrete | Switch | Monthly count (since 1st) of switch or tap changer operations. Initial=0
Read |  | TapChanger
UnderFrequencyAlarm | Status | Substation | An underfrequency alarm is raised for the substation. (1=Open=Alarm off 2=Closed=Alarm on)
Read, Remote only |  | ProtectingEquipment (Underfrequency only)
Forward | Status | ProtectedSwitch | For directable devices, specifies that the current or power flows in "forward" (2=Closed) (usually, downstream) or 1=Open=reverse direction.
Read |  | FaultIndicator
RegulatingControl
RelayTrip | Status | RelayStage | Indicates that a particular relay or protection recorded a fault (2=Closed=trip) and caused the breaker to trip. Initial=Open
Read |  | RecloseStage
DistanceRelayStage
ProtectingEquipment
ReverseMode | Discrete | RegulatingControl | Voltage regulators only: Indicates how the regulator behaves in case of reverse power flow (ReverseOperation enum) (Initial=Block=0)
Read/Write
SourceStatus | Status | EnergySource | Energization status of an energy source (1=Open=Passive, 2=Closed=Active) (type=Status)
Read/Write |  | Interconnection
GroupStatus | Status | DERGroup | Energization status of a DERGroup (1=Open=Disonnected, 2=Closed=Connected). If generators within the group have mixed status, it does not affect the group status. (type=Status)
Read/Write
Parallel | Status | RegulatingControl | Voltage regulators only: when 1=Open . indicates that the regulator is not in slave (parallel) operation in respect to the RegulatingControlGroup it belongs to. When the signal is 2=Closed or absent, the regulator acts in slave mode.
Read/Write
PowerOn | Status | ACLineSegment | Indicates presence (Closed=2) or absence (Open=1) of voltage at the sensor location.
Read |  | PowerTransformer2W
CurrentTransformer
Switch
ServiceDeliveryPoint
ServiceLocation
FaultIndicator
Manageable | Status | EnergyConsumer | Specifies that the customer (Yes=Closed=2) may be disconnected by the utility.
Read/Write |  | ServiceDeliveryPoint
ServiceLocation
Malfunctioning | Status | PowerTransformer | Indicates an alarm/failure (Closed=2) of a piece of equipment that renders it unsuitable for normal operation. (Motor failure, Buchholz relay operation etc.)
Read |  | Switch
TapChanger
ProtectionEquipment
Capacitor
CompositeSwitch
WeightingFactor | Discrete | Capacitor | Specifies preferred priority of the Capacitor for operation by Var control algorithm. Capacitors with greatest weight are operated first.
Read/Write, Manual only |  | CapacitorBank

## DMS Signal Explanation
MatchingString | DMS Matching template | signalType | measurementType | phaseCode & sideMeasured | signalType | Description | measurementType | Description | PhaseCode | Description | Error Report |  | Protocols | Unique device | Unique identifier | Choice of Unique device | Choice of Unique identifier | ICCP Point Role | ICCP INPUT Point Type | ICCP OUTPUT Point Type | ICCP Point Scope | Delete | Invert In/Out bits | Point type | Point category
SwitchStatusSwitchStatusABC | SWSABC | SwitchStatus | SwitchStatus | ABC | SwitchStatus | Switch or rack status | SwitchStatus | A discrete signal describing switch status -- open/close/error/transit. | ABC | Phases ABC, side measured : None (No winding is applicable) | Sheet name | No of errors | DNP_V3.0 | Substation | Name | 1 | 1 | client | DV_Real | DEV_Real | ICC |  | yes | telemetered | analog
SwitchStatusSwitchStatusA | SWSA | SwitchStatus | SwitchStatus | A | Local | A switch, tap changer or RTU is switched into local manual control, and cannot be remotely operated (however, its status can be read). | Status | A discrete signal with on/off (true/false) value. | A | Phases A, side measured : None (No winding is applicable) | RTU_IEC104 | 1 | IEC 104 | Feeder | Alias |  |  | server | DV_State | DEV_Command | VCC | DELETE | no | calculated | status
SwitchStatusSwitchStatusB | SWSB | SwitchStatus | SwitchStatus | B | OperationCount | Total count of switch or tap changer operations since last reset. | Discrete | A discrete signal with a range of integer values | B | Phases B, side measured : None (No winding is applicable) |  |  | ICCP | Feeder Object |  |  |  | client/server | DV_Discrete | DEV_Discrete |  |  |  | manual entry
SwitchStatusSwitchStatusC | SWSC | SwitchStatus | SwitchStatus | C | FaultStatus | Fault current flow is detected (2=Closed) by a fault recorder or fault indicator. | Voltage | Voltage | C | Phases C, side measured : None (No winding is applicable) |  |  |  | Bank |  |  |  | none | DV_StateSupp |  |  |  |  | remote param
LocalStatusABC | LOCREMABC | Local | Status | ABC | MaxOpCount | Maximal allowed daily count of switch or tap changer operations. If zero, VVO uses value specified in the profile. | VoltageAngle | Voltage angle. Typically, this is not a physical measurement but a pseudo-measurement imported from e.g. EMS estimator. | AB | Phases AB, side measured : None (No winding is applicable) |  |  |  | Bay |  |  |  |  | DV_RealQuality
LocalStatusA | LOCREMA | Local | Status | A | HourlyOpCount | Hourly count (since x:00 min) of switch or tap changer operations. Initial=0 | Frequency | Frequency | BC | Phases BC, side measured : None (No winding is applicable) | [8 empty] | DV_StateQuality
LocalStatusB | LOCREMB | Local | Status | B | DailyOpCount | Daily count (since midnight) of switch or tap changer operations. Initial=0 | RelativeVoltage | Voltage expressed as relative value of base voltage. Default unit is %, other applicable units are p.u and base 120 | AC | Phases AC, side measured : None (No winding is applicable) | [8 empty] | DV_DiscreteQuality
LocalStatusC | LOCREMC | Local | Status | C | MonthlyOpCount | Monthly count (since 1st) of switch or tap changer operations. Initial=0 | Current | Current | ABCPrimary | Phases ABC, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_StateSuppQuality
OperationCountDiscreteABC | OPCNTABC | OperationCount | Discrete | ABC | PowerOn | Indicates presence or absence of voltage at the sensor location. | ActivePower | Active power | ABPrimary | Phases AB, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_RealQualityTimeTag
OperationCountDiscreteA | OPCNTA | OperationCount | Discrete | A | Forward | For directable devices, specifies that the current or power flows in "forward" (usually, downstream) direction. | ApparentPower | Apparent power | BCPrimary | Phases BC, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_StateQualityTimeTag
OperationCountDiscreteB | OPCNTB | OperationCount | Discrete | B | HotLineTag | For reclosers, specifies that both automatic and manual reclosing are disabled | CosPhi | Power factor (cos(phi)) | ACPrimary | Phases AC, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_DiscreteQualityTimeTag
OperationCountDiscreteC | OPCNTC | OperationCount | Discrete | C | DiscreteSignalType.Custom | A custom type (none of the DMS recognized types) | ActiveEnergy | Active energy | APrimary | Phases A, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_StateSuppQualityTimeTag
FaultStatusStatusABC | FLTSTABC | FaultStatus | Status | ABC | MeasuredValue | An analog measured value. | ReactiveEnergy | Reactive energy | BPrimary | Phases B, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_RealExtended
FaultStatusStatusA | FLTSTA | FaultStatus | Status | A | FaultRecorder | Recorded value of fault current or voltage | CurrentAngle | Current angle provided from fault recorder or IEDs. Default unit is degree. | CPrimary | Phases C, side measured : Primary (first terminal) | [8 empty] | DV_StateExtended
FaultStatusStatusB | FLTSTB | FaultStatus | Status | B | AnalogSignalType.Custom | A custom type (none of the DMS recognized types) | Temperature | Temperature [°C] of an element (for equipment) or of air (for a weather region) | ABCSecondary | Phases ABC, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_DiscreteExtended
FaultStatusStatusC | FLTSTC | FaultStatus | Status | C | Enabled | Enabled operation of Sectionalizer, RegulatingControl or RelayStage | Unitless | An analog quantity which is unitless, or not otherwise in the list of supported types | ABSecondary | Phases AB, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_StateSuppExtended
MaxOpCountDiscreteABC | MAXOPCNTABC | MaxOpCount | Discrete | ABC | TapPosition | Absolute tap position | ReactivePower | Reactive power | BCSecondary | Phases BC, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_RealQualityTimeTagExtended
MaxOpCountDiscreteA | MAXOPCNTA | MaxOpCount | Discrete | A | TapIncrement | Tap raise/lower: Tap position increment (commanding only) | Time | Time period | ACSecondary | Phases AC, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_StateQualityTimeTagExtended
MaxOpCountDiscreteB | MAXOPCNTB | MaxOpCount | Discrete | B | PhaseShift | Measured or set phase angle on a phase-shifting tap changer | Humidity | Relative humidity [%] | ASecondary | Phases A, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_DiscreteQualityTimeTagExtended
MaxOpCountDiscreteC | MAXOPCNTC | MaxOpCount | Discrete | C | ReverseMode | Voltage regulators only: Indicates how the regulator behaves in case of reverse power flow | WindSpeed | Wind speed [km/h] | BSecondary | Phases B, side measured : Secondary (second terminal) | [8 empty] | DV_StateSuppQualityTimeTagExtended
HourlyOpCountDiscreteABC | HOUROPCNTABC | HourlyOpCount | Discrete | ABC | Parallel | A voltage regulator is in parallel (slave) operation with another regulator | FeelsLike | Feels like: Equivalent temperature [°C] | CSecondary | Phases C, side measured : Secondary (second terminal)
HourlyOpCountDiscreteA | HOUROPCNTA | HourlyOpCount | Discrete | A | ControlActiveSetting | Active setting of a relay stage or regulating control. | SunshineMinutes | Sunshine minutes per hour | ABCTertiary | Phases ABC, side measured : Tertiary (applicable on three winding transformer only)
HourlyOpCountDiscreteB | HOUROPCNTB | HourlyOpCount | Discrete | B | ControlDelay | Initial delay of a regulating control or relay stage | SkyCover | Sky cover [%] | ATertiary | Phases A, side measured : Tertiary (applicable on three winding transformer only)
HourlyOpCountDiscreteC | HOUROPCNTC | HourlyOpCount | Discrete | C | ControlLimitHigh | High value of a ControlLimit | Length | Physical length | BTertiary | Phases B, side measured : Tertiary (applicable on three winding transformer only)
DailyOpCountDiscreteABC | DAILYPCNTABC | DailyOpCount | Discrete | ABC | ControlLimitLow | Low value of a ControlLimit | CrossSection | CrossSection | CTertiary | Phases C, side measured : Tertiary (applicable on three winding transformer only)
DailyOpCountDiscreteA | DAILYOPCNTA | DailyOpCount | Discrete | A | ControlSetValue | Set point (target) of a RegulatingControl or RelayStage. | Impedance | Impedance, resistance or reactance [Ω] | N | Neutral
DailyOpCountDiscreteB | DAILYOPCNTB | DailyOpCount | Discrete | B | ControlBandwidth | Bandwidth of a regulating control. The type must be the same as in the corresponding ControlSetValue signal | Admittance | Admittance, conductance or susceptance [S] | NPrimary | Neutral, side measured : Primary (first terminal)
DailyOpCountDiscreteC | DAILYOPCNTC | DailyOpCount | Discrete | C | ControlSubDelay | Subsequent delay of a regulating control | ImpedancePerLength | Impedance, resistance or reactance per unit length [Ω/km] | NSecondary | Neutral, side measured : Secondary (second terminal)
MonthlyOpCountDiscreteABC | MONTOPCNTABC | MonthlyOpCount | Discrete | ABC | ControlSlopeReal | Real compensation | AdmittancePerLength | Admittance, conductance or susceptance per unit length [S/km] | Ntertiary | Neutral, side measured : Tertiary (applicable on three winding transformer only)
MonthlyOpCountDiscreteA | MONTOPCNTA | MonthlyOpCount | Discrete | A | ControlSlopeImag | Imaginary compensation | Percent | A percentage value
MonthlyOpCountDiscreteB | MONTOPCNTB | MonthlyOpCount | Discrete | B | RelayTrip | Indicates that a particular relay recorded a fault and caused the breaker to trip | Money | Money unit. The unit symbol is taken from system locale information.
MonthlyOpCountDiscreteC | MONTOPCNTC | MonthlyOpCount | Discrete | C | ReclosingEnabled | Enabled reclosing operation on a ProtectionEquipment | Insolation | Insolation
PowerOnStatusABC | PWRONABC | PowerOn | Status | ABC | RecloserLockout | Recloser locked out | RotationSpeed | Speed of a rotational machine
PowerOnStatusA | PWRONA | PowerOn | Status | A | RecloseDelay | Reclosing delay of a reclosing relay stage | Mass | Mass
PowerOnStatusB | PWRONB | PowerOn | Status | B | UnderFrequencyAlarm | An underfrequency alarm was issued for the substation. | FailureRate | Annual number of faults
PowerOnStatusC | PWRONC | PowerOn | Status | C | FanStatus | Status of transformer's cooling fan | SoilTemperature | Soil temperature [°C] at 1m depth. Used for default weather on WeatherRegion.
ForwardStatusABC | FRWRDABC | Forward | Status | ABC | OilPumpStatus | Status of transformer's cooling oil pump | OilTemperature | Oil temperature [°C] of a PowerTransformer.
ForwardStatusA | FRWRDA | Forward | Status | A | SourceStatus | Energization status of an EnergySource or Interconnection | HotSpotTemperature | Temperature [°C] of a hotspot on a PowerTransformer winding.
ForwardStatusB | FRWRDB | Forward | Status | B | FaultCurrentSub | Value of subtransient fault current at source, calculated by an external (EMS) system. | AbsoluteDateTime | Date and time expressed in absolute terms. Internally stored as Windows filetime (number of 100-nanosecond since midnight, January 1, 1601 UTC)
ForwardStatusC | FRWRDC | Forward | Status | C | FaultAngleSub | Angle of subtransient fault current at source, calculated by an external (EMS) system. | LatLong | A pair of latitude/longitude coordinates expressed in degrees
HotLineTagStatusABC | HLTAGABC | HotLineTag | Status | ABC | FaultCurrentTrans | Value of subtransient fault current at source, calculated by an external (EMS) system.
HotLineTagStatusA | HLTAGA | HotLineTag | Status | A | FaultAngleTrans | Angle of subtransient fault current at source, calculated by an external (EMS) system.
HotLineTagStatusB | HLTAGB | HotLineTag | Status | B | BellwetherMeter | A meter remotely accessed through AMI, used for average measurement on consumers (ServicePoint).
HotLineTagStatusC | HLTAGC | HotLineTag | Status | C | WeatherData | Weather measurement. Must be associated with a WeatherRegion
DiscreteSignalType.CustomStatusABC | CUSTDISABC | DiscreteSignalType.Custom | Status | ABC
DiscreteSignalType.CustomStatusA | CUSTDISA | DiscreteSignalType.Custom | Status | A
DiscreteSignalType.CustomStatusB | CUSTDISB | DiscreteSignalType.Custom | Status | B
DiscreteSignalType.CustomStatusC | CUSTDISC | DiscreteSignalType.Custom | Status | C
MeasuredValueVoltageABC | VOLTABC | MeasuredValue | Voltage | ABC
MeasuredValueVoltageAB | VOLTAB | MeasuredValue | Voltage | AB
MeasuredValueVoltageBC | VOLTBC | MeasuredValue | Voltage | BC
MeasuredValueVoltageAC | VOLTAC | MeasuredValue | Voltage | AC
MeasuredValueVoltageA | VOLTA | MeasuredValue | Voltage | A
MeasuredValueVoltageB | VOLTB | MeasuredValue | Voltage | B
MeasuredValueVoltageC | VOLTC | MeasuredValue | Voltage | C
MeasuredValueVoltageAngleABC | VOLTANGABC | MeasuredValue | VoltageAngle | ABC
MeasuredValueVoltageAngleAB | VOLTANGAB | MeasuredValue | VoltageAngle | AB
MeasuredValueVoltageAngleBC | VOLTANGBC | MeasuredValue | VoltageAngle | BC
MeasuredValueVoltageAngleAC | VOLTANGAC | MeasuredValue | VoltageAngle | AC
MeasuredValueVoltageAngleA | VOLTANGA | MeasuredValue | VoltageAngle | A
MeasuredValueVoltageAngleB | VOLTANGB | MeasuredValue | VoltageAngle | B
MeasuredValueVoltageAngleC | VOLTANGC | MeasuredValue | VoltageAngle | C
MeasuredValueFrequencyABC | FREQ | MeasuredValue | Frequency | ABC
MeasuredValueRelativeVoltageABC | RELVOLTABC | MeasuredValue | RelativeVoltage | ABC
MeasuredValueRelativeVoltageAB | RELVOLTAB | MeasuredValue | RelativeVoltage | AB
MeasuredValueRelativeVoltageBC | RELVOLTAC | MeasuredValue | RelativeVoltage | BC
MeasuredValueRelativeVoltageAC | RELVOLTBC | MeasuredValue | RelativeVoltage | AC
MeasuredValueRelativeVoltageA | RELVOLTA | MeasuredValue | RelativeVoltage | A
MeasuredValueRelativeVoltageB | RELVOLTB | MeasuredValue | RelativeVoltage | B
MeasuredValueRelativeVoltageC | RELVOLTC | MeasuredValue | RelativeVoltage | C
MeasuredValueCurrentABC | AMPABC | MeasuredValue | Current | ABC
MeasuredValueCurrentA | AMPA | MeasuredValue | Current | A
MeasuredValueCurrentB | AMPB | MeasuredValue | Current | B
MeasuredValueCurrentC | AMPC | MeasuredValue | Current | C
MeasuredValueCurrentN | AMPN | MeasuredValue | Current | N
MeasuredValueActivePowerABC | MWABC | MeasuredValue | ActivePower | ABC
MeasuredValueActivePowerA | MWA | MeasuredValue | ActivePower | A
MeasuredValueActivePowerB | MWB | MeasuredValue | ActivePower | B
MeasuredValueActivePowerC | MWC | MeasuredValue | ActivePower | C
MeasuredValueReactivePowerABC | MVARABC | MeasuredValue | ReactivePower | ABC
MeasuredValueReactivePowerA | MVARA | MeasuredValue | ReactivePower | A
MeasuredValueReactivePowerB | MVARB | MeasuredValue | ReactivePower | B
MeasuredValueReactivePowerC | MVARC | MeasuredValue | ReactivePower | C
MeasuredValueApparentPowerABC | MVAABC | MeasuredValue | ApparentPower | ABC
MeasuredValueCosPhiABC | COSPHIABC | MeasuredValue | CosPhi | ABC
MeasuredValueCosPhiA | COSPHIA | MeasuredValue | CosPhi | A
MeasuredValueCosPhiB | COSPHIB | MeasuredValue | CosPhi | B
MeasuredValueCosPhiC | COSPHIC | MeasuredValue | CosPhi | C
MeasuredValueActiveEnergyABC | MWHABC | MeasuredValue | ActiveEnergy | ABC
MeasuredValueActiveEnergyA | MWHA | MeasuredValue | ActiveEnergy | A
MeasuredValueActiveEnergyB | MWHB | MeasuredValue | ActiveEnergy | B
MeasuredValueActiveEnergyC | MWHC | MeasuredValue | ActiveEnergy | C
MeasuredValueReactiveEnergyABC | MVARHABC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ABC
MeasuredValueReactiveEnergyA | MVARHA | MeasuredValue | ReactiveEnergy | A
MeasuredValueReactiveEnergyB | MVARHB | MeasuredValue | ReactiveEnergy | B
MeasuredValueReactiveEnergyC | MVARHC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | C
FaultRecorderVoltageABC | FLTRCDRVOLTABC | FaultRecorder | Voltage | ABC
FaultRecorderVoltageA | FLTRCDRVOLTA | FaultRecorder | Voltage | A
FaultRecorderVoltageB | FLTRCDRVOLTB | FaultRecorder | Voltage | B
FaultRecorderVoltageC | FLTRCDRVOLTC | FaultRecorder | Voltage | C
FaultRecorderCurrentABC | FLTRCDRAMPABC | FaultRecorder | Current | ABC
FaultRecorderCurrentA | FLTRCDRAMPA | FaultRecorder | Current | A
FaultRecorderCurrentB | FLTRCDRAMPB | FaultRecorder | Current | B
FaultRecorderCurrentC | FLTRCDRAMPC | FaultRecorder | Current | C
FaultRecorderVoltageAngleABC | FLTRCDRVOLTANGABC | FaultRecorder | VoltageAngle | ABC
FaultRecorderVoltageAngleA | FLTRCDRVOLTANGA | FaultRecorder | VoltageAngle | A
FaultRecorderVoltageAngleB | FLTRCDRVOLTANGB | FaultRecorder | VoltageAngle | B
FaultRecorderVoltageAngleC | FLTRCDRVOLTANGC | FaultRecorder | VoltageAngle | C
FaultRecorderCurrentAngleABC | FLTRCDRAMPANGABC | FaultRecorder | CurrentAngle | ABC
FaultRecorderCurrentAngleA | FLTRCDRAMPANGA | FaultRecorder | CurrentAngle | A
FaultRecorderCurrentAngleB | FLTRCDRAMPANGB | FaultRecorder | CurrentAngle | B
FaultRecorderCurrentAngleC | FLTRCDRAMPANGC | FaultRecorder | CurrentAngle | C
MeasuredValueTemperatureABC | TMPABC | MeasuredValue | Temperature | ABC
MeasuredValueTemperatureA | TMPA | MeasuredValue | Temperature | A
MeasuredValueTemperatureB | TMPB | MeasuredValue | Temperature | B
MeasuredValueTemperatureC | TMPC | MeasuredValue | Temperature | C
AnalogSignalType.CustomUnitlessABC | CUSTANLM1ABC | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ABC
AnalogSignalType.CustomUnitlessA | CUSTANLM1A | AnalogSignalType.Custom | Unitless | A
AnalogSignalType.CustomUnitlessB | CUSTANLM1B | AnalogSignalType.Custom | Unitless | B
AnalogSignalType.CustomUnitlessC | CUSTANLM1C | AnalogSignalType.Custom | Unitless | C
AnalogSignalType.CustomVoltageABC | CUSTANLM2ABC | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ABC
AnalogSignalType.CustomVoltageA | CUSTANLM2A | AnalogSignalType.Custom | Voltage | A
AnalogSignalType.CustomVoltageB | CUSTANLM2B | AnalogSignalType.Custom | Voltage | B
AnalogSignalType.CustomVoltageC | CUSTANLM2C | AnalogSignalType.Custom | Voltage | C
AnalogSignalType.CustomCurrentABC | CUSTANLM3ABC | AnalogSignalType.Custom | Current | ABC
AnalogSignalType.CustomCurrentA | CUSTANLM3A | AnalogSignalType.Custom | Current | A
AnalogSignalType.CustomCurrentB | CUSTANLM3B | AnalogSignalType.Custom | Current | B
AnalogSignalType.CustomCurrentC | CUSTANLM3C | AnalogSignalType.Custom | Current | C
AnalogSignalType.CustomCurrentN | CUSTANLM3N | AnalogSignalType.Custom | Current | N
AnalogSignalType.CustomActivePowerABC | CUSTANLM4ABC | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ABC
AnalogSignalType.CustomActivePowerA | CUSTANLM4A | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | A
AnalogSignalType.CustomActivePowerB | CUSTANLM4B | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | B
AnalogSignalType.CustomActivePowerC | CUSTANLM4C | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | C
AnalogSignalType.CustomReactivePowerABC | CUSTANLM5ABC | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ABC
AnalogSignalType.CustomReactivePowerA | CUSTANLM5A | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | A
AnalogSignalType.CustomReactivePowerB | CUSTANLM5B | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | B
AnalogSignalType.CustomReactivePowerC | CUSTANLM5C | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | C
AnalogSignalType.CustomFrequencyABC | CUSTANLM6ABC | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ABC
AnalogSignalType.CustomFrequencyA | CUSTANLM6A | AnalogSignalType.Custom | Frequency | A
AnalogSignalType.CustomFrequencyB | CUSTANLM6B | AnalogSignalType.Custom | Frequency | B
AnalogSignalType.CustomFrequencyC | CUSTANLM6C | AnalogSignalType.Custom | Frequency | C
AnalogSignalType.CustomTemperatureABC | CUSTANLM7ABC | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ABC
AnalogSignalType.CustomTemperatureA | CUSTANLM7A | AnalogSignalType.Custom | Temperature | A
AnalogSignalType.CustomTemperatureB | CUSTANLM7B | AnalogSignalType.Custom | Temperature | B
AnalogSignalType.CustomTemperatureC | CUSTANLM7C | AnalogSignalType.Custom | Temperature | C
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyABC | CUSTANLM8ABC | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ABC
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyA | CUSTANLM8A | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | A
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyB | CUSTANLM8B | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | B
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyC | CUSTANLM8C | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | C
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyABC | CUSTANLM9ABC | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ABC
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyA | CUSTANLM9A | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | A
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyB | CUSTANLM9B | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | B
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyC | CUSTANLM9C | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | C
AnalogSignalType.CustomApparentPowerABC | CUSTANLM10ABC | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ABC
AnalogSignalType.CustomApparentPowerA | CUSTANLM10A | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | A
AnalogSignalType.CustomApparentPowerB | CUSTANLM10B | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | B
AnalogSignalType.CustomApparentPowerC | CUSTANLM10C | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | C
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleABC | CUSTANLM11ABC | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ABC
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleA | CUSTANLM11A | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | A
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleB | CUSTANLM11B | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | B
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleC | CUSTANLM11C | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | C
AnalogSignalType.CustomTimeABC | CUSTANLM12ABC | AnalogSignalType.Custom | Time | ABC
AnalogSignalType.CustomTimeA | CUSTANLM12A | AnalogSignalType.Custom | Time | A
AnalogSignalType.CustomTimeB | CUSTANLM12B | AnalogSignalType.Custom | Time | B
AnalogSignalType.CustomTimeC | CUSTANLM12C | AnalogSignalType.Custom | Time | C
AnalogSignalType.CustomHumidityABC | CUSTANLM13ABC | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ABC
AnalogSignalType.CustomHumidityA | CUSTANLM13A | AnalogSignalType.Custom | Humidity | A
AnalogSignalType.CustomHumidityB | CUSTANLM13B | AnalogSignalType.Custom | Humidity | B
AnalogSignalType.CustomHumidityC | CUSTANLM13C | AnalogSignalType.Custom | Humidity | C
AnalogSignalType.CustomWindSpeedABC | CUSTANLM14ABC | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ABC
AnalogSignalType.CustomWindSpeedA | CUSTANLM14A | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | A
AnalogSignalType.CustomWindSpeedB | CUSTANLM14B | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | B
AnalogSignalType.CustomWindSpeedC | CUSTANLM14C | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | C
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeABC | CUSTANLM15ABC | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ABC
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeA | CUSTANLM15A | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | A
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeB | CUSTANLM15B | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | B
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeC | CUSTANLM15C | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | C
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesABC | CUSTANLM16ABC | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ABC
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesA | CUSTANLM16A | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | A
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesB | CUSTANLM16B | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | B
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesC | CUSTANLM16C | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | C
AnalogSignalType.CustomSkyCoverABC | CUSTANLM17ABC | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ABC
AnalogSignalType.CustomSkyCoverA | CUSTANLM17A | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | A
AnalogSignalType.CustomSkyCoverB | CUSTANLM17B | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | B
AnalogSignalType.CustomSkyCoverC | CUSTANLM17C | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | C
AnalogSignalType.CustomLengthABC | CUSTANLM18ABC | AnalogSignalType.Custom | Length | ABC
AnalogSignalType.CustomLengthA | CUSTANLM18A | AnalogSignalType.Custom | Length | A
AnalogSignalType.CustomLengthB | CUSTANLM18B | AnalogSignalType.Custom | Length | B
AnalogSignalType.CustomLengthC | CUSTANLM18C | AnalogSignalType.Custom | Length | C
AnalogSignalType.CustomCrossSectionABC | CUSTANLM19ABC | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ABC
AnalogSignalType.CustomCrossSectionA | CUSTANLM19A | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | A
AnalogSignalType.CustomCrossSectionB | CUSTANLM19B | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | B
AnalogSignalType.CustomCrossSectionC | CUSTANLM19C | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | C
AnalogSignalType.CustomImpedanceABC | CUSTANLM20ABC | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ABC
AnalogSignalType.CustomImpedanceA | CUSTANLM20A | AnalogSignalType.Custom | Impedance | A
AnalogSignalType.CustomImpedanceB | CUSTANLM20B | AnalogSignalType.Custom | Impedance | B
AnalogSignalType.CustomImpedanceC | CUSTANLM20C | AnalogSignalType.Custom | Impedance | C
AnalogSignalType.CustomAdmittanceABC | CUSTANLM21ABC | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ABC
AnalogSignalType.CustomAdmittanceA | CUSTANLM21A | AnalogSignalType.Custom | Admittance | A
AnalogSignalType.CustomAdmittanceB | CUSTANLM21B | AnalogSignalType.Custom | Admittance | B
AnalogSignalType.CustomAdmittanceC | CUSTANLM21C | AnalogSignalType.Custom | Admittance | C
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthABC | CUSTANLM22ABC | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ABC
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthA | CUSTANLM22A | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | A
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthB | CUSTANLM22B | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | B
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthC | CUSTANLM22C | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | C
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthABC | CUSTANLM23ABC | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ABC
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthA | CUSTANLM23A | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | A
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthB | CUSTANLM23B | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | B
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthC | CUSTANLM23C | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | C
AnalogSignalType.CustomPercentABC | CUSTANLM24ABC | AnalogSignalType.Custom | Percent | ABC
AnalogSignalType.CustomPercentA | CUSTANLM24A | AnalogSignalType.Custom | Percent | A
AnalogSignalType.CustomPercentB | CUSTANLM24B | AnalogSignalType.Custom | Percent | B
AnalogSignalType.CustomPercentC | CUSTANLM24C | AnalogSignalType.Custom | Percent | C
AnalogSignalType.CustomMoneyABC | CUSTANLM25ABC | AnalogSignalType.Custom | Money | ABC
AnalogSignalType.CustomMoneyA | CUSTANLM25A | AnalogSignalType.Custom | Money | A
AnalogSignalType.CustomMoneyB | CUSTANLM25B | AnalogSignalType.Custom | Money | B
AnalogSignalType.CustomMoneyC | CUSTANLM25C | AnalogSignalType.Custom | Money | C
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageABC | CUSTANLM26ABC | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ABC
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageA | CUSTANLM26A | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | A
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageB | CUSTANLM26B | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | B
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageC | CUSTANLM26C | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | C
AnalogSignalType.CustomInsolationABC | CUSTANLM27ABC | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ABC
AnalogSignalType.CustomInsolationA | CUSTANLM27A | AnalogSignalType.Custom | Insolation | A
AnalogSignalType.CustomInsolationB | CUSTANLM27B | AnalogSignalType.Custom | Insolation | B
AnalogSignalType.CustomInsolationC | CUSTANLM27C | AnalogSignalType.Custom | Insolation | C
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleABC | CUSTANLM28ABC | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ABC
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleA | CUSTANLM28A | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | A
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleB | CUSTANLM28B | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | B
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleC | CUSTANLM28C | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | C
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedABC | CUSTANLM29ABC | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ABC
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedA | CUSTANLM29A | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | A
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedB | CUSTANLM29B | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | B
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedC | CUSTANLM29C | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | C
AnalogSignalType.CustomMassABC | CUSTANLM30ABC | AnalogSignalType.Custom | Mass | ABC
AnalogSignalType.CustomMassA | CUSTANLM30A | AnalogSignalType.Custom | Mass | A
AnalogSignalType.CustomMassB | CUSTANLM30B | AnalogSignalType.Custom | Mass | B
AnalogSignalType.CustomMassC | CUSTANLM30C | AnalogSignalType.Custom | Mass | C
AnalogSignalType.CustomFailureRateABC | CUSTANLM31ABC | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ABC
AnalogSignalType.CustomFailureRateA | CUSTANLM31A | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | A
AnalogSignalType.CustomFailureRateB | CUSTANLM31B | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | B
AnalogSignalType.CustomFailureRateC | CUSTANLM31C | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | C
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureABC | CUSTANLM32ABC | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ABC
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureA | CUSTANLM32A | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | A
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureB | CUSTANLM32B | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | B
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureC | CUSTANLM32C | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | C
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureABC | CUSTANLM33ABC | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ABC
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureA | CUSTANLM33A | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | A
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureB | CUSTANLM33B | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | B
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureC | CUSTANLM33C | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | C
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureABC | CUSTANLM34ABC | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ABC
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureA | CUSTANLM34A | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | A
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureB | CUSTANLM34B | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | B
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureC | CUSTANLM34C | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | C
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeABC | CUSTANLM35ABC | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ABC
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeA | CUSTANLM35A | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | A
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeB | CUSTANLM35B | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | B
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeC | CUSTANLM35C | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | C
AnalogSignalType.CustomLatLongABC | CUSTANLM36ABC | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ABC
AnalogSignalType.CustomLatLongA | CUSTANLM36A | AnalogSignalType.Custom | LatLong | A
AnalogSignalType.CustomLatLongB | CUSTANLM36B | AnalogSignalType.Custom | LatLong | B
AnalogSignalType.CustomLatLongC | CUSTANLM36C | AnalogSignalType.Custom | LatLong | C
MeasuredValueVoltageABCPrimary | VOLTABCPRIM | MeasuredValue | Voltage | ABCPrimary
MeasuredValueVoltageABPrimary | VOLTABPRIM | MeasuredValue | Voltage | ABPrimary
MeasuredValueVoltageBCPrimary | VOLTBCPRIM | MeasuredValue | Voltage | BCPrimary
MeasuredValueVoltageACPrimary | VOLTACPRIM | MeasuredValue | Voltage | ACPrimary
MeasuredValueVoltageAPrimary | VOLTAPRIM | MeasuredValue | Voltage | APrimary
MeasuredValueVoltageBPrimary | VOLTBPRIM | MeasuredValue | Voltage | BPrimary
MeasuredValueVoltageCPrimary | VOLTCPRIM | MeasuredValue | Voltage | CPrimary
MeasuredValueVoltageAngleABCPrimary | VOLTANGABCPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | ABCPrimary
MeasuredValueVoltageAngleABPrimary | VOLTANGABPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | ABPrimary
MeasuredValueVoltageAngleBCPrimary | VOLTANGBCPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | BCPrimary
MeasuredValueVoltageAngleACPrimary | VOLTANGACPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | ACPrimary
MeasuredValueVoltageAngleAPrimary | VOLTANGAPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | APrimary
MeasuredValueVoltageAngleBPrimary | VOLTANGBPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | BPrimary
MeasuredValueVoltageAngleCPrimary | VOLTANGCPRIM | MeasuredValue | VoltageAngle | CPrimary
MeasuredValueFrequencyABCPrimary | FREQPRIM | MeasuredValue | Frequency | ABCPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageABCPrimary | RELVOLTABCPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | ABCPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageABPrimary | RELVOLTABPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | ABPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageBCPrimary | RELVOLTACPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | BCPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageACPrimary | RELVOLTBCPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | ACPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageAPrimary | RELVOLTAPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | APrimary
MeasuredValueRelativeVoltageBPrimary | RELVOLTBPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | BPrimary
MeasuredValueRelativeVoltageCPrimary | RELVOLTCPRIM | MeasuredValue | RelativeVoltage | CPrimary
MeasuredValueCurrentABCPrimary | AMPABCPRIM | MeasuredValue | Current | ABCPrimary
MeasuredValueCurrentAPrimary | AMPAPRIM | MeasuredValue | Current | APrimary
MeasuredValueCurrentBPrimary | AMPBPRIM | MeasuredValue | Current | BPrimary
MeasuredValueCurrentCPrimary | AMPCPRIM | MeasuredValue | Current | CPrimary
MeasuredValueCurrentNPrimary | AMPNPRIM | MeasuredValue | Current | NPrimary
MeasuredValueActivePowerABCPrimary | MWABCPRIM | MeasuredValue | ActivePower | ABCPrimary
MeasuredValueActivePowerAPrimary | MWAPRIM | MeasuredValue | ActivePower | APrimary
MeasuredValueActivePowerBPrimary | MWBPRIM | MeasuredValue | ActivePower | BPrimary
MeasuredValueActivePowerCPrimary | MWCPRIM | MeasuredValue | ActivePower | CPrimary
MeasuredValueReactivePowerABCPrimary | MVARABCPRIM | MeasuredValue | ReactivePower | ABCPrimary
MeasuredValueReactivePowerAPrimary | MVARAPRIM | MeasuredValue | ReactivePower | APrimary
MeasuredValueReactivePowerBPrimary | MVARBPRIM | MeasuredValue | ReactivePower | BPrimary
MeasuredValueReactivePowerCPrimary | MVARCPRIM | MeasuredValue | ReactivePower | CPrimary
MeasuredValueApparentPowerABCPrimary | MVAABCPRIM | MeasuredValue | ApparentPower | ABCPrimary
MeasuredValueCosPhiABCPrimary | COSPHIABCPRIM | MeasuredValue | CosPhi | ABCPrimary
MeasuredValueCosPhiAPrimary | COSPHIAPRIM | MeasuredValue | CosPhi | APrimary
MeasuredValueCosPhiBPrimary | COSPHIBPRIM | MeasuredValue | CosPhi | BPrimary
MeasuredValueCosPhiCPrimary | COSPHICPRIM | MeasuredValue | CosPhi | CPrimary
MeasuredValueActiveEnergyABCPrimary | MWHABCPRIM | MeasuredValue | ActiveEnergy | ABCPrimary
MeasuredValueActiveEnergyAPrimary | MWHAPRIM | MeasuredValue | ActiveEnergy | APrimary
MeasuredValueActiveEnergyBPrimary | MWHBPRIM | MeasuredValue | ActiveEnergy | BPrimary
MeasuredValueActiveEnergyCPrimary | MWHCPRIM | MeasuredValue | ActiveEnergy | CPrimary
MeasuredValueReactiveEnergyABCPrimary | MVARHABCPRIM | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ABCPrimary
MeasuredValueReactiveEnergyAPrimary | MVARHAPRIM | MeasuredValue | ReactiveEnergy | APrimary
MeasuredValueReactiveEnergyBPrimary | MVARHBPRIM | MeasuredValue | ReactiveEnergy | BPrimary
MeasuredValueReactiveEnergyCPrimary | MVARHCPRIM | MeasuredValue | ReactiveEnergy | CPrimary
FaultRecorderVoltageABCPrimary | FLTRCDRVOLTABCPRIM | FaultRecorder | Voltage | ABCPrimary
FaultRecorderVoltageAPrimary | FLTRCDRVOLTAPRIM | FaultRecorder | Voltage | APrimary
FaultRecorderVoltageBPrimary | FLTRCDRVOLTBPRIM | FaultRecorder | Voltage | BPrimary
FaultRecorderVoltageCPrimary | FLTRCDRVOLTCPRIM | FaultRecorder | Voltage | CPrimary
FaultRecorderCurrentABCPrimary | FLTRCDRAMPABCPRIM | FaultRecorder | Current | ABCPrimary
FaultRecorderCurrentAPrimary | FLTRCDRAMPAPRIM | FaultRecorder | Current | APrimary
FaultRecorderCurrentBPrimary | FLTRCDRAMPBPRIM | FaultRecorder | Current | BPrimary
FaultRecorderCurrentCPrimary | FLTRCDRAMPCPRIM | FaultRecorder | Current | CPrimary
FaultRecorderVoltageAngleABCPrimary | FLTRCDRVOLTANGABCPRIM | FaultRecorder | VoltageAngle | ABCPrimary
FaultRecorderVoltageAngleAPrimary | FLTRCDRVOLTANGAPRIM | FaultRecorder | VoltageAngle | APrimary
FaultRecorderVoltageAngleBPrimary | FLTRCDRVOLTANGBPRIM | FaultRecorder | VoltageAngle | BPrimary
FaultRecorderVoltageAngleCPrimary | FLTRCDRVOLTANGCPRIM | FaultRecorder | VoltageAngle | CPrimary
FaultRecorderCurrentAngleABCPrimary | FLTRCDRAMPANGABCPRIM | FaultRecorder | CurrentAngle | ABCPrimary
FaultRecorderCurrentAngleAPrimary | FLTRCDRAMPANGAPRIM | FaultRecorder | CurrentAngle | APrimary
FaultRecorderCurrentAngleBPrimary | FLTRCDRAMPANGBPRIM | FaultRecorder | CurrentAngle | BPrimary
FaultRecorderCurrentAngleCPrimary | FLTRCDRAMPANGCPRIM | FaultRecorder | CurrentAngle | CPrimary
MeasuredValueTemperatureABCPrimary | TMPABCPRIM | MeasuredValue | Temperature | ABCPrimary
MeasuredValueTemperatureAPrimary | TMPAPRIM | MeasuredValue | Temperature | APrimary
MeasuredValueTemperatureBPrimary | TMPBPRIM | MeasuredValue | Temperature | BPrimary
MeasuredValueTemperatureCPrimary | TMPCPRIM | MeasuredValue | Temperature | CPrimary
AnalogSignalType.CustomUnitlessABCPrimary | CUSTANLM1ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomUnitlessAPrimary | CUSTANLM1APRIM | AnalogSignalType.Custom | Unitless | APrimary
AnalogSignalType.CustomUnitlessBPrimary | CUSTANLM1BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Unitless | BPrimary
AnalogSignalType.CustomUnitlessCPrimary | CUSTANLM1CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Unitless | CPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageABCPrimary | CUSTANLM2ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageAPrimary | CUSTANLM2APRIM | AnalogSignalType.Custom | Voltage | APrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageBPrimary | CUSTANLM2BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Voltage | BPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageCPrimary | CUSTANLM2CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Voltage | CPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentABCPrimary | CUSTANLM3ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Current | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentAPrimary | CUSTANLM3APRIM | AnalogSignalType.Custom | Current | APrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentBPrimary | CUSTANLM3BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Current | BPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentCPrimary | CUSTANLM3CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Current | CPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentNPrimary | CUSTANLM3NPRIM | AnalogSignalType.Custom | Current | NPrimary
AnalogSignalType.CustomActivePowerABCPrimary | CUSTANLM4ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomActivePowerAPrimary | CUSTANLM4APRIM | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | APrimary
AnalogSignalType.CustomActivePowerBPrimary | CUSTANLM4BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | BPrimary
AnalogSignalType.CustomActivePowerCPrimary | CUSTANLM4CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | CPrimary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerABCPrimary | CUSTANLM5ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerAPrimary | CUSTANLM5APRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | APrimary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerBPrimary | CUSTANLM5BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | BPrimary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerCPrimary | CUSTANLM5CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | CPrimary
AnalogSignalType.CustomFrequencyABCPrimary | CUSTANLM6ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomFrequencyAPrimary | CUSTANLM6APRIM | AnalogSignalType.Custom | Frequency | APrimary
AnalogSignalType.CustomFrequencyBPrimary | CUSTANLM6BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Frequency | BPrimary
AnalogSignalType.CustomFrequencyCPrimary | CUSTANLM6CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Frequency | CPrimary
AnalogSignalType.CustomTemperatureABCPrimary | CUSTANLM7ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomTemperatureAPrimary | CUSTANLM7APRIM | AnalogSignalType.Custom | Temperature | APrimary
AnalogSignalType.CustomTemperatureBPrimary | CUSTANLM7BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Temperature | BPrimary
AnalogSignalType.CustomTemperatureCPrimary | CUSTANLM7CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Temperature | CPrimary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyABCPrimary | CUSTANLM8ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyAPrimary | CUSTANLM8APRIM | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | APrimary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyBPrimary | CUSTANLM8BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | BPrimary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyCPrimary | CUSTANLM8CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | CPrimary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyABCPrimary | CUSTANLM9ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyAPrimary | CUSTANLM9APRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | APrimary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyBPrimary | CUSTANLM9BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | BPrimary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyCPrimary | CUSTANLM9CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | CPrimary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerABCPrimary | CUSTANLM10ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerAPrimary | CUSTANLM10APRIM | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | APrimary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerBPrimary | CUSTANLM10BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | BPrimary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerCPrimary | CUSTANLM10CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | CPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleABCPrimary | CUSTANLM11ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleAPrimary | CUSTANLM11APRIM | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | APrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleBPrimary | CUSTANLM11BPRIM | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | BPrimary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleCPrimary | CUSTANLM11CPRIM | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | CPrimary
AnalogSignalType.CustomTimeABCPrimary | CUSTANLM12ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Time | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomTimeAPrimary | CUSTANLM12APRIM | AnalogSignalType.Custom | Time | APrimary
AnalogSignalType.CustomTimeBPrimary | CUSTANLM12BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Time | BPrimary
AnalogSignalType.CustomTimeCPrimary | CUSTANLM12CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Time | CPrimary
AnalogSignalType.CustomHumidityABCPrimary | CUSTANLM13ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomHumidityAPrimary | CUSTANLM13APRIM | AnalogSignalType.Custom | Humidity | APrimary
AnalogSignalType.CustomHumidityBPrimary | CUSTANLM13BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Humidity | BPrimary
AnalogSignalType.CustomHumidityCPrimary | CUSTANLM13CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Humidity | CPrimary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedABCPrimary | CUSTANLM14ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedAPrimary | CUSTANLM14APRIM | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | APrimary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedBPrimary | CUSTANLM14BPRIM | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | BPrimary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedCPrimary | CUSTANLM14CPRIM | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | CPrimary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeABCPrimary | CUSTANLM15ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeAPrimary | CUSTANLM15APRIM | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | APrimary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeBPrimary | CUSTANLM15BPRIM | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | BPrimary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeCPrimary | CUSTANLM15CPRIM | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | CPrimary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesABCPrimary | CUSTANLM16ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesAPrimary | CUSTANLM16APRIM | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | APrimary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesBPrimary | CUSTANLM16BPRIM | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | BPrimary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesCPrimary | CUSTANLM16CPRIM | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | CPrimary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverABCPrimary | CUSTANLM17ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverAPrimary | CUSTANLM17APRIM | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | APrimary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverBPrimary | CUSTANLM17BPRIM | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | BPrimary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverCPrimary | CUSTANLM17CPRIM | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | CPrimary
AnalogSignalType.CustomLengthABCPrimary | CUSTANLM18ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Length | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomLengthAPrimary | CUSTANLM18APRIM | AnalogSignalType.Custom | Length | APrimary
AnalogSignalType.CustomLengthBPrimary | CUSTANLM18BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Length | BPrimary
AnalogSignalType.CustomLengthCPrimary | CUSTANLM18CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Length | CPrimary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionABCPrimary | CUSTANLM19ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionAPrimary | CUSTANLM19APRIM | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | APrimary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionBPrimary | CUSTANLM19BPRIM | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | BPrimary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionCPrimary | CUSTANLM19CPRIM | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | CPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedanceABCPrimary | CUSTANLM20ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedanceAPrimary | CUSTANLM20APRIM | AnalogSignalType.Custom | Impedance | APrimary
AnalogSignalType.CustomImpedanceBPrimary | CUSTANLM20BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Impedance | BPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedanceCPrimary | CUSTANLM20CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Impedance | CPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceABCPrimary | CUSTANLM21ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceAPrimary | CUSTANLM21APRIM | AnalogSignalType.Custom | Admittance | APrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceBPrimary | CUSTANLM21BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Admittance | BPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceCPrimary | CUSTANLM21CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Admittance | CPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthABCPrimary | CUSTANLM22ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthAPrimary | CUSTANLM22APRIM | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | APrimary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthBPrimary | CUSTANLM22BPRIM | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | BPrimary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthCPrimary | CUSTANLM22CPRIM | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | CPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthABCPrimary | CUSTANLM23ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthAPrimary | CUSTANLM23APRIM | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | APrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthBPrimary | CUSTANLM23BPRIM | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | BPrimary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthCPrimary | CUSTANLM23CPRIM | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | CPrimary
AnalogSignalType.CustomPercentABCPrimary | CUSTANLM24ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Percent | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomPercentAPrimary | CUSTANLM24APRIM | AnalogSignalType.Custom | Percent | APrimary
AnalogSignalType.CustomPercentBPrimary | CUSTANLM24BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Percent | BPrimary
AnalogSignalType.CustomPercentCPrimary | CUSTANLM24CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Percent | CPrimary
AnalogSignalType.CustomMoneyABCPrimary | CUSTANLM25ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Money | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomMoneyAPrimary | CUSTANLM25APRIM | AnalogSignalType.Custom | Money | APrimary
AnalogSignalType.CustomMoneyBPrimary | CUSTANLM25BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Money | BPrimary
AnalogSignalType.CustomMoneyCPrimary | CUSTANLM25CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Money | CPrimary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageABCPrimary | CUSTANLM26ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageAPrimary | CUSTANLM26APRIM | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | APrimary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageBPrimary | CUSTANLM26BPRIM | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | BPrimary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageCPrimary | CUSTANLM26CPRIM | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | CPrimary
AnalogSignalType.CustomInsolationABCPrimary | CUSTANLM27ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomInsolationAPrimary | CUSTANLM27APRIM | AnalogSignalType.Custom | Insolation | APrimary
AnalogSignalType.CustomInsolationBPrimary | CUSTANLM27BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Insolation | BPrimary
AnalogSignalType.CustomInsolationCPrimary | CUSTANLM27CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Insolation | CPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleABCPrimary | CUSTANLM28ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleAPrimary | CUSTANLM28APRIM | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | APrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleBPrimary | CUSTANLM28BPRIM | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | BPrimary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleCPrimary | CUSTANLM28CPRIM | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | CPrimary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedABCPrimary | CUSTANLM29ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedAPrimary | CUSTANLM29APRIM | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | APrimary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedBPrimary | CUSTANLM29BPRIM | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | BPrimary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedCPrimary | CUSTANLM29CPRIM | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | CPrimary
AnalogSignalType.CustomMassABCPrimary | CUSTANLM30ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | Mass | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomMassAPrimary | CUSTANLM30APRIM | AnalogSignalType.Custom | Mass | APrimary
AnalogSignalType.CustomMassBPrimary | CUSTANLM30BPRIM | AnalogSignalType.Custom | Mass | BPrimary
AnalogSignalType.CustomMassCPrimary | CUSTANLM30CPRIM | AnalogSignalType.Custom | Mass | CPrimary
AnalogSignalType.CustomFailureRateABCPrimary | CUSTANLM31ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomFailureRateAPrimary | CUSTANLM31APRIM | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | APrimary
AnalogSignalType.CustomFailureRateBPrimary | CUSTANLM31BPRIM | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | BPrimary
AnalogSignalType.CustomFailureRateCPrimary | CUSTANLM31CPRIM | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | CPrimary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureABCPrimary | CUSTANLM32ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureAPrimary | CUSTANLM32APRIM | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | APrimary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureBPrimary | CUSTANLM32BPRIM | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | BPrimary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureCPrimary | CUSTANLM32CPRIM | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | CPrimary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureABCPrimary | CUSTANLM33ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureAPrimary | CUSTANLM33APRIM | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | APrimary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureBPrimary | CUSTANLM33BPRIM | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | BPrimary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureCPrimary | CUSTANLM33CPRIM | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | CPrimary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureABCPrimary | CUSTANLM34ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureAPrimary | CUSTANLM34APRIM | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | APrimary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureBPrimary | CUSTANLM34BPRIM | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | BPrimary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureCPrimary | CUSTANLM34CPRIM | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | CPrimary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeABCPrimary | CUSTANLM35ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeAPrimary | CUSTANLM35APRIM | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | APrimary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeBPrimary | CUSTANLM35BPRIM | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | BPrimary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeCPrimary | CUSTANLM35CPRIM | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | CPrimary
AnalogSignalType.CustomLatLongABCPrimary | CUSTANLM36ABCPRIM | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ABCPrimary
AnalogSignalType.CustomLatLongAPrimary | CUSTANLM36APRIM | AnalogSignalType.Custom | LatLong | APrimary
AnalogSignalType.CustomLatLongBPrimary | CUSTANLM36BPRIM | AnalogSignalType.Custom | LatLong | BPrimary
AnalogSignalType.CustomLatLongCPrimary | CUSTANLM36CPRIM | AnalogSignalType.Custom | LatLong | CPrimary
MeasuredValueVoltageABCSecondary | VOLTABCSEC | MeasuredValue | Voltage | ABCSecondary
MeasuredValueVoltageABSecondary | VOLTABSEC | MeasuredValue | Voltage | ABSecondary
MeasuredValueVoltageBCSecondary | VOLTBCSEC | MeasuredValue | Voltage | BCSecondary
MeasuredValueVoltageACSecondary | VOLTACSEC | MeasuredValue | Voltage | ACSecondary
MeasuredValueVoltageASecondary | VOLTASEC | MeasuredValue | Voltage | ASecondary
MeasuredValueVoltageBSecondary | VOLTBSEC | MeasuredValue | Voltage | BSecondary
MeasuredValueVoltageCSecondary | VOLTCSEC | MeasuredValue | Voltage | CSecondary
MeasuredValueVoltageAngleABCSecondary | VOLTANGABCSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | ABCSecondary
MeasuredValueVoltageAngleABSecondary | VOLTANGABSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | ABSecondary
MeasuredValueVoltageAngleBCSecondary | VOLTANGBCSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | BCSecondary
MeasuredValueVoltageAngleACSecondary | VOLTANGACSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | ACSecondary
MeasuredValueVoltageAngleASecondary | VOLTANGASEC | MeasuredValue | VoltageAngle | ASecondary
MeasuredValueVoltageAngleBSecondary | VOLTANGBSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | BSecondary
MeasuredValueVoltageAngleCSecondary | VOLTANGCSEC | MeasuredValue | VoltageAngle | CSecondary
MeasuredValueFrequencyABCSecondary | FREQSEC | MeasuredValue | Frequency | ABCSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageABCSecondary | RELVOLTABCSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | ABCSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageABSecondary | RELVOLTABSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | ABSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageBCSecondary | RELVOLTACSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | BCSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageACSecondary | RELVOLTBCSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | ACSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageASecondary | RELVOLTASEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | ASecondary
MeasuredValueRelativeVoltageBSecondary | RELVOLTBSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | BSecondary
MeasuredValueRelativeVoltageCSecondary | RELVOLTCSEC | MeasuredValue | RelativeVoltage | CSecondary
MeasuredValueCurrentABCSecondary | AMPABCSEC | MeasuredValue | Current | ABCSecondary
MeasuredValueCurrentASecondary | AMPASEC | MeasuredValue | Current | ASecondary
MeasuredValueCurrentBSecondary | AMPBSEC | MeasuredValue | Current | BSecondary
MeasuredValueCurrentCSecondary | AMPCSEC | MeasuredValue | Current | CSecondary
MeasuredValueCurrentNSecondary | AMPNSEC | MeasuredValue | Current | NSecondary
MeasuredValueActivePowerABCSecondary | MWABCSEC | MeasuredValue | ActivePower | ABCSecondary
MeasuredValueActivePowerASecondary | MWASEC | MeasuredValue | ActivePower | ASecondary
MeasuredValueActivePowerBSecondary | MWBSEC | MeasuredValue | ActivePower | BSecondary
MeasuredValueActivePowerCSecondary | MWCSEC | MeasuredValue | ActivePower | CSecondary
MeasuredValueReactivePowerABCSecondary | MVARABCSEC | MeasuredValue | ReactivePower | ABCSecondary
MeasuredValueReactivePowerASecondary | MVARASEC | MeasuredValue | ReactivePower | ASecondary
MeasuredValueReactivePowerBSecondary | MVARBSEC | MeasuredValue | ReactivePower | BSecondary
MeasuredValueReactivePowerCSecondary | MVARCSEC | MeasuredValue | ReactivePower | CSecondary
MeasuredValueApparentPowerABCSecondary | MVAABCSEC | MeasuredValue | ApparentPower | ABCSecondary
MeasuredValueCosPhiABCSecondary | COSPHIABCSEC | MeasuredValue | CosPhi | ABCSecondary
MeasuredValueCosPhiASecondary | COSPHIASEC | MeasuredValue | CosPhi | ASecondary
MeasuredValueCosPhiBSecondary | COSPHIBSEC | MeasuredValue | CosPhi | BSecondary
MeasuredValueCosPhiCSecondary | COSPHICSEC | MeasuredValue | CosPhi | CSecondary
MeasuredValueActiveEnergyABCSecondary | MWHABCSEC | MeasuredValue | ActiveEnergy | ABCSecondary
MeasuredValueActiveEnergyASecondary | MWHASEC | MeasuredValue | ActiveEnergy | ASecondary
MeasuredValueActiveEnergyBSecondary | MWHBSEC | MeasuredValue | ActiveEnergy | BSecondary
MeasuredValueActiveEnergyCSecondary | MWHCSEC | MeasuredValue | ActiveEnergy | CSecondary
MeasuredValueReactiveEnergyABCSecondary | MVARHABCSEC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ABCSecondary
MeasuredValueReactiveEnergyASecondary | MVARHASEC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ASecondary
MeasuredValueReactiveEnergyBSecondary | MVARHBSEC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | BSecondary
MeasuredValueReactiveEnergyCSecondary | MVARHCSEC | MeasuredValue | ReactiveEnergy | CSecondary
FaultRecorderVoltageABCSecondary | FLTRCDRVOLTABCSEC | FaultRecorder | Voltage | ABCSecondary
FaultRecorderVoltageASecondary | FLTRCDRVOLTASEC | FaultRecorder | Voltage | ASecondary
FaultRecorderVoltageBSecondary | FLTRCDRVOLTBSEC | FaultRecorder | Voltage | BSecondary
FaultRecorderVoltageCSecondary | FLTRCDRVOLTCSEC | FaultRecorder | Voltage | CSecondary
FaultRecorderCurrentABCSecondary | FLTRCDRAMPABCSEC | FaultRecorder | Current | ABCSecondary
FaultRecorderCurrentASecondary | FLTRCDRAMPASEC | FaultRecorder | Current | ASecondary
FaultRecorderCurrentBSecondary | FLTRCDRAMPBSEC | FaultRecorder | Current | BSecondary
FaultRecorderCurrentCSecondary | FLTRCDRAMPCSEC | FaultRecorder | Current | CSecondary
FaultRecorderVoltageAngleABCSecondary | FLTRCDRVOLTANGABCSEC | FaultRecorder | VoltageAngle | ABCSecondary
FaultRecorderVoltageAngleASecondary | FLTRCDRVOLTANGASEC | FaultRecorder | VoltageAngle | ASecondary
FaultRecorderVoltageAngleBSecondary | FLTRCDRVOLTANGBSEC | FaultRecorder | VoltageAngle | BSecondary
FaultRecorderVoltageAngleCSecondary | FLTRCDRVOLTANGCSEC | FaultRecorder | VoltageAngle | CSecondary
FaultRecorderCurrentAngleABCSecondary | FLTRCDRAMPANGABCSEC | FaultRecorder | CurrentAngle | ABCSecondary
FaultRecorderCurrentAngleASecondary | FLTRCDRAMPANGASEC | FaultRecorder | CurrentAngle | ASecondary
FaultRecorderCurrentAngleBSecondary | FLTRCDRAMPANGBSEC | FaultRecorder | CurrentAngle | BSecondary
FaultRecorderCurrentAngleCSecondary | FLTRCDRAMPANGCSEC | FaultRecorder | CurrentAngle | CSecondary
MeasuredValueTemperatureABCSecondary | TMPABCSEC | MeasuredValue | Temperature | ABCSecondary
MeasuredValueTemperatureASecondary | TMPASEC | MeasuredValue | Temperature | ASecondary
MeasuredValueTemperatureBSecondary | TMPBSEC | MeasuredValue | Temperature | BSecondary
MeasuredValueTemperatureCSecondary | TMPCSEC | MeasuredValue | Temperature | CSecondary
AnalogSignalType.CustomUnitlessABCSecondary | CUSTANLM1ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomUnitlessASecondary | CUSTANLM1ASEC | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ASecondary
AnalogSignalType.CustomUnitlessBSecondary | CUSTANLM1BSEC | AnalogSignalType.Custom | Unitless | BSecondary
AnalogSignalType.CustomUnitlessCSecondary | CUSTANLM1CSEC | AnalogSignalType.Custom | Unitless | CSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageABCSecondary | CUSTANLM2ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageASecondary | CUSTANLM2ASEC | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ASecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageBSecondary | CUSTANLM2BSEC | AnalogSignalType.Custom | Voltage | BSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageCSecondary | CUSTANLM2CSEC | AnalogSignalType.Custom | Voltage | CSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentABCSecondary | CUSTANLM3ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Current | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentASecondary | CUSTANLM3ASEC | AnalogSignalType.Custom | Current | ASecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentBSecondary | CUSTANLM3BSEC | AnalogSignalType.Custom | Current | BSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentCSecondary | CUSTANLM3CSEC | AnalogSignalType.Custom | Current | CSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentNSecondary | CUSTANLM3NSEC | AnalogSignalType.Custom | Current | NSecondary
AnalogSignalType.CustomActivePowerABCSecondary | CUSTANLM4ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomActivePowerASecondary | CUSTANLM4ASEC | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ASecondary
AnalogSignalType.CustomActivePowerBSecondary | CUSTANLM4BSEC | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | BSecondary
AnalogSignalType.CustomActivePowerCSecondary | CUSTANLM4CSEC | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | CSecondary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerABCSecondary | CUSTANLM5ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerASecondary | CUSTANLM5ASEC | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ASecondary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerBSecondary | CUSTANLM5BSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | BSecondary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerCSecondary | CUSTANLM5CSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | CSecondary
AnalogSignalType.CustomFrequencyABCSecondary | CUSTANLM6ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomFrequencyASecondary | CUSTANLM6ASEC | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ASecondary
AnalogSignalType.CustomFrequencyBSecondary | CUSTANLM6BSEC | AnalogSignalType.Custom | Frequency | BSecondary
AnalogSignalType.CustomFrequencyCSecondary | CUSTANLM6CSEC | AnalogSignalType.Custom | Frequency | CSecondary
AnalogSignalType.CustomTemperatureABCSecondary | CUSTANLM7ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomTemperatureASecondary | CUSTANLM7ASEC | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ASecondary
AnalogSignalType.CustomTemperatureBSecondary | CUSTANLM7BSEC | AnalogSignalType.Custom | Temperature | BSecondary
AnalogSignalType.CustomTemperatureCSecondary | CUSTANLM7CSEC | AnalogSignalType.Custom | Temperature | CSecondary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyABCSecondary | CUSTANLM8ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyASecondary | CUSTANLM8ASEC | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ASecondary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyBSecondary | CUSTANLM8BSEC | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | BSecondary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyCSecondary | CUSTANLM8CSEC | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | CSecondary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyABCSecondary | CUSTANLM9ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyASecondary | CUSTANLM9ASEC | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ASecondary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyBSecondary | CUSTANLM9BSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | BSecondary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyCSecondary | CUSTANLM9CSEC | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | CSecondary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerABCSecondary | CUSTANLM10ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerASecondary | CUSTANLM10ASEC | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ASecondary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerBSecondary | CUSTANLM10BSEC | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | BSecondary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerCSecondary | CUSTANLM10CSEC | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | CSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleABCSecondary | CUSTANLM11ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleASecondary | CUSTANLM11ASEC | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ASecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleBSecondary | CUSTANLM11BSEC | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | BSecondary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleCSecondary | CUSTANLM11CSEC | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | CSecondary
AnalogSignalType.CustomTimeABCSecondary | CUSTANLM12ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Time | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomTimeASecondary | CUSTANLM12ASEC | AnalogSignalType.Custom | Time | ASecondary
AnalogSignalType.CustomTimeBSecondary | CUSTANLM12BSEC | AnalogSignalType.Custom | Time | BSecondary
AnalogSignalType.CustomTimeCSecondary | CUSTANLM12CSEC | AnalogSignalType.Custom | Time | CSecondary
AnalogSignalType.CustomHumidityABCSecondary | CUSTANLM13ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomHumidityASecondary | CUSTANLM13ASEC | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ASecondary
AnalogSignalType.CustomHumidityBSecondary | CUSTANLM13BSEC | AnalogSignalType.Custom | Humidity | BSecondary
AnalogSignalType.CustomHumidityCSecondary | CUSTANLM13CSEC | AnalogSignalType.Custom | Humidity | CSecondary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedABCSecondary | CUSTANLM14ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedASecondary | CUSTANLM14ASEC | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ASecondary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedBSecondary | CUSTANLM14BSEC | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | BSecondary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedCSecondary | CUSTANLM14CSEC | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | CSecondary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeABCSecondary | CUSTANLM15ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeASecondary | CUSTANLM15ASEC | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ASecondary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeBSecondary | CUSTANLM15BSEC | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | BSecondary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeCSecondary | CUSTANLM15CSEC | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | CSecondary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesABCSecondary | CUSTANLM16ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesASecondary | CUSTANLM16ASEC | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ASecondary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesBSecondary | CUSTANLM16BSEC | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | BSecondary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesCSecondary | CUSTANLM16CSEC | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | CSecondary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverABCSecondary | CUSTANLM17ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverASecondary | CUSTANLM17ASEC | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ASecondary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverBSecondary | CUSTANLM17BSEC | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | BSecondary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverCSecondary | CUSTANLM17CSEC | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | CSecondary
AnalogSignalType.CustomLengthABCSecondary | CUSTANLM18ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Length | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomLengthASecondary | CUSTANLM18ASEC | AnalogSignalType.Custom | Length | ASecondary
AnalogSignalType.CustomLengthBSecondary | CUSTANLM18BSEC | AnalogSignalType.Custom | Length | BSecondary
AnalogSignalType.CustomLengthCSecondary | CUSTANLM18CSEC | AnalogSignalType.Custom | Length | CSecondary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionABCSecondary | CUSTANLM19ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionASecondary | CUSTANLM19ASEC | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ASecondary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionBSecondary | CUSTANLM19BSEC | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | BSecondary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionCSecondary | CUSTANLM19CSEC | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | CSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedanceABCSecondary | CUSTANLM20ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedanceASecondary | CUSTANLM20ASEC | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ASecondary
AnalogSignalType.CustomImpedanceBSecondary | CUSTANLM20BSEC | AnalogSignalType.Custom | Impedance | BSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedanceCSecondary | CUSTANLM20CSEC | AnalogSignalType.Custom | Impedance | CSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceABCSecondary | CUSTANLM21ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceASecondary | CUSTANLM21ASEC | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ASecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceBSecondary | CUSTANLM21BSEC | AnalogSignalType.Custom | Admittance | BSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceCSecondary | CUSTANLM21CSEC | AnalogSignalType.Custom | Admittance | CSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthABCSecondary | CUSTANLM22ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthASecondary | CUSTANLM22ASEC | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ASecondary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthBSecondary | CUSTANLM22BSEC | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | BSecondary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthCSecondary | CUSTANLM22CSEC | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | CSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthABCSecondary | CUSTANLM23ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthASecondary | CUSTANLM23ASEC | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ASecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthBSecondary | CUSTANLM23BSEC | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | BSecondary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthCSecondary | CUSTANLM23CSEC | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | CSecondary
AnalogSignalType.CustomPercentABCSecondary | CUSTANLM24ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Percent | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomPercentASecondary | CUSTANLM24ASEC | AnalogSignalType.Custom | Percent | ASecondary
AnalogSignalType.CustomPercentBSecondary | CUSTANLM24BSEC | AnalogSignalType.Custom | Percent | BSecondary
AnalogSignalType.CustomPercentCSecondary | CUSTANLM24CSEC | AnalogSignalType.Custom | Percent | CSecondary
AnalogSignalType.CustomMoneyABCSecondary | CUSTANLM25ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Money | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomMoneyASecondary | CUSTANLM25ASEC | AnalogSignalType.Custom | Money | ASecondary
AnalogSignalType.CustomMoneyBSecondary | CUSTANLM25BSEC | AnalogSignalType.Custom | Money | BSecondary
AnalogSignalType.CustomMoneyCSecondary | CUSTANLM25CSEC | AnalogSignalType.Custom | Money | CSecondary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageABCSecondary | CUSTANLM26ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageASecondary | CUSTANLM26ASEC | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ASecondary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageBSecondary | CUSTANLM26BSEC | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | BSecondary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageCSecondary | CUSTANLM26CSEC | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | CSecondary
AnalogSignalType.CustomInsolationABCSecondary | CUSTANLM27ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomInsolationASecondary | CUSTANLM27ASEC | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ASecondary
AnalogSignalType.CustomInsolationBSecondary | CUSTANLM27BSEC | AnalogSignalType.Custom | Insolation | BSecondary
AnalogSignalType.CustomInsolationCSecondary | CUSTANLM27CSEC | AnalogSignalType.Custom | Insolation | CSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleABCSecondary | CUSTANLM28ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleASecondary | CUSTANLM28ASEC | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ASecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleBSecondary | CUSTANLM28BSEC | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | BSecondary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleCSecondary | CUSTANLM28CSEC | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | CSecondary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedABCSecondary | CUSTANLM29ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedASecondary | CUSTANLM29ASEC | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ASecondary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedBSecondary | CUSTANLM29BSEC | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | BSecondary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedCSecondary | CUSTANLM29CSEC | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | CSecondary
AnalogSignalType.CustomMassABCSecondary | CUSTANLM30ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | Mass | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomMassASecondary | CUSTANLM30ASEC | AnalogSignalType.Custom | Mass | ASecondary
AnalogSignalType.CustomMassBSecondary | CUSTANLM30BSEC | AnalogSignalType.Custom | Mass | BSecondary
AnalogSignalType.CustomMassCSecondary | CUSTANLM30CSEC | AnalogSignalType.Custom | Mass | CSecondary
AnalogSignalType.CustomFailureRateABCSecondary | CUSTANLM31ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomFailureRateASecondary | CUSTANLM31ASEC | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ASecondary
AnalogSignalType.CustomFailureRateBSecondary | CUSTANLM31BSEC | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | BSecondary
AnalogSignalType.CustomFailureRateCSecondary | CUSTANLM31CSEC | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | CSecondary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureABCSecondary | CUSTANLM32ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureASecondary | CUSTANLM32ASEC | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ASecondary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureBSecondary | CUSTANLM32BSEC | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | BSecondary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureCSecondary | CUSTANLM32CSEC | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | CSecondary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureABCSecondary | CUSTANLM33ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureASecondary | CUSTANLM33ASEC | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ASecondary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureBSecondary | CUSTANLM33BSEC | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | BSecondary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureCSecondary | CUSTANLM33CSEC | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | CSecondary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureABCSecondary | CUSTANLM34ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureASecondary | CUSTANLM34ASEC | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ASecondary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureBSecondary | CUSTANLM34BSEC | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | BSecondary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureCSecondary | CUSTANLM34CSEC | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | CSecondary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeABCSecondary | CUSTANLM35ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeASecondary | CUSTANLM35ASEC | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ASecondary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeBSecondary | CUSTANLM35BSEC | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | BSecondary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeCSecondary | CUSTANLM35CSEC | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | CSecondary
AnalogSignalType.CustomLatLongABCSecondary | CUSTANLM36ABCSEC | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ABCSecondary
AnalogSignalType.CustomLatLongASecondary | CUSTANLM36ASEC | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ASecondary
AnalogSignalType.CustomLatLongBSecondary | CUSTANLM36BSEC | AnalogSignalType.Custom | LatLong | BSecondary
AnalogSignalType.CustomLatLongCSecondary | CUSTANLM36CSEC | AnalogSignalType.Custom | LatLong | CSecondary
EnabledStatusABC | ENBLABC | Enabled | Status | ABC
EnabledStatusA | ENBLA | Enabled | Status | A
EnabledStatusB | ENBLB | Enabled | Status | B
EnabledStatusC | ENBLC | Enabled | Status | C
TapPositionDiscreteABC | TCHPOSABC | TapPosition | Discrete | ABC
TapPositionDiscreteA | TCHPOSA | TapPosition | Discrete | A
TapPositionDiscreteB | TCHPOSB | TapPosition | Discrete | B
TapPositionDiscreteC | TCHPOSC | TapPosition | Discrete | C
TapIncrementStatusABC | TCHINCABC | TapIncrement | Status | ABC
TapIncrementStatusA | TCHINCA | TapIncrement | Status | A
TapIncrementStatusB | TCHINCB | TapIncrement | Status | B
TapIncrementStatusC | TCHINCC | TapIncrement | Status | C
PhaseShiftCurrentAngleABC | PHSHIFTABC | PhaseShift | CurrentAngle | ABC
ReverseModeDiscreteABC | REVMODEABC | ReverseMode | Discrete | ABC
ReverseModeDiscreteA | REVMODEA | ReverseMode | Discrete | A
ReverseModeDiscreteB | REVMODEB | ReverseMode | Discrete | B
ReverseModeDiscreteC | REVMODEC | ReverseMode | Discrete | C
ParallelStatusABC | PARALLELABC | Parallel | Status | ABC
ParallelStatusA | PARALLELA | Parallel | Status | A
ParallelStatusB | PARALLELB | Parallel | Status | B
ParallelStatusC | PARALLELC | Parallel | Status | C
EnabledStatusABC | LBONUSABC | Enabled | Status | ABC
EnabledStatusA | LBONUSA | Enabled | Status | A
EnabledStatusB | LBONUSB | Enabled | Status | B
EnabledStatusC | LBONUSC | Enabled | Status | C
ControlActiveSettingDiscreteABC | CTRLACTSETTABC | ControlActiveSetting | Discrete | ABC
ControlActiveSettingDiscreteA | CTRLACTSETTA | ControlActiveSetting | Discrete | A
ControlActiveSettingDiscreteB | CTRLACTSETTB | ControlActiveSetting | Discrete | B
ControlActiveSettingDiscreteC | CTRLACTSETTC | ControlActiveSetting | Discrete | C
ControlDelayTimeABC | CTRLDLYABC | ControlDelay | Time | ABC
ControlDelayTimeA | CTRLDLYA | ControlDelay | Time | A
ControlDelayTimeB | CTRLDLYB | ControlDelay | Time | B
ControlDelayTimeC | CTRLDLYC | ControlDelay | Time | C
ControlLimitHighVoltageABC | CTRLLMTHGHVOLTABC | ControlLimitHigh | Voltage | ABC
ControlLimitHighVoltageA | CTRLLMTHGHVOLTA | ControlLimitHigh | Voltage | A
ControlLimitHighVoltageB | CTRLLMTHGHVOLTB | ControlLimitHigh | Voltage | B
ControlLimitHighVoltageC | CTRLLMTHGHVOLTC | ControlLimitHigh | Voltage | C
ControlLimitHighRelativeVoltageABC | CTRLLMTHGHRELVOLTABC | ControlLimitHigh | RelativeVoltage | ABC
ControlLimitHighRelativeVoltageA | CTRLLMTHGHRELVOLTA | ControlLimitHigh | RelativeVoltage | A
ControlLimitHighRelativeVoltageB | CTRLLMTHGHRELVOLTB | ControlLimitHigh | RelativeVoltage | B
ControlLimitHighRelativeVoltageC | CTRLLMTHGHRELVOLTC | ControlLimitHigh | RelativeVoltage | C
ControlLimitHighCurrentABC | CTRLLMTHGHAMPABC | ControlLimitHigh | Current | ABC
ControlLimitHighCurrentA | CTRLLMTHGHAMPA | ControlLimitHigh | Current | A
ControlLimitHighCurrentB | CTRLLMTHGHAMPB | ControlLimitHigh | Current | B
ControlLimitHighCurrentC | CTRLLMTHGHAMPC | ControlLimitHigh | Current | C
ControlLimitHighActivePowerABC | CTRLLMTHGHMWABC | ControlLimitHigh | ActivePower | ABC
ControlLimitHighActivePowerA | CTRLLMTHGHMWA | ControlLimitHigh | ActivePower | A
ControlLimitHighActivePowerB | CTRLLMTHGHMWB | ControlLimitHigh | ActivePower | B
ControlLimitHighActivePowerC | CTRLLMTHGHMWC | ControlLimitHigh | ActivePower | C
ControlLimitHighReactivePowerABC | CTRLLMTHGHMVAABC | ControlLimitHigh | ReactivePower | ABC
ControlLimitHighReactivePowerA | CTRLLMTHGHMVAA | ControlLimitHigh | ReactivePower | A
ControlLimitHighReactivePowerB | CTRLLMTHGHMVAB | ControlLimitHigh | ReactivePower | B
ControlLimitHighReactivePowerC | CTRLLMTHGHMWAC | ControlLimitHigh | ReactivePower | C
ControlLimitHighCosPhiABC | CTRLLMTHGHCOSPHIABC | ControlLimitHigh | CosPhi | ABC
ControlLimitHighCosPhiA | CTRLLMTHGHCOSPHIA | ControlLimitHigh | CosPhi | A
ControlLimitHighCosPhiB | CTRLLMTHGHCOSPHIB | ControlLimitHigh | CosPhi | B
ControlLimitHighCosPhiC | CTRLLMTHGHCOSPHIC | ControlLimitHigh | CosPhi | C
ControlLimitHighTemperatureABC | CTRLLMTHGHTEMPABC | ControlLimitHigh | Temperature | ABC
ControlLimitHighTemperatureA | CTRLLMTHGHTEMPA | ControlLimitHigh | Temperature | A
ControlLimitHighTemperatureB | CTRLLMTHGHTEMPB | ControlLimitHigh | Temperature | B
ControlLimitHighTemperatureC | CTRLLMTHGHTEMPC | ControlLimitHigh | Temperature | C
ControlLimitLowVoltageABC | CTRLLMTLOWVOLTABC | ControlLimitLow | Voltage | ABC
ControlLimitLowVoltageA | CTRLLMTLOWVOLTA | ControlLimitLow | Voltage | A
ControlLimitLowVoltageB | CTRLLMTLOWVOLTB | ControlLimitLow | Voltage | B
ControlLimitLowVoltageC | CTRLLMTLOWVOLTC | ControlLimitLow | Voltage | C
ControlLimitLowRelativeVoltageABC | CTRLLMTLOWRELVOLTABC | ControlLimitLow | RelativeVoltage | ABC
ControlLimitLowRelativeVoltageA | CTRLLMTLOWRELVOLTA | ControlLimitLow | RelativeVoltage | A
ControlLimitLowRelativeVoltageB | CTRLLMTLOWRELVOLTB | ControlLimitLow | RelativeVoltage | B
ControlLimitLowRelativeVoltageC | CTRLLMTLOWRELVOLTC | ControlLimitLow | RelativeVoltage | C
ControlLimitLowCurrentABC | CTRLLMTLOWAMPABC | ControlLimitLow | Current | ABC
ControlLimitLowCurrentA | CTRLLMTLOWAMPA | ControlLimitLow | Current | A
ControlLimitLowCurrentB | CTRLLMTLOWAMPB | ControlLimitLow | Current | B
ControlLimitLowCurrentC | CTRLLMTLOWAMPC | ControlLimitLow | Current | C
ControlLimitLowActivePowerABC | CTRLLMTLOWMWABC | ControlLimitLow | ActivePower | ABC
ControlLimitLowActivePowerA | CTRLLMTLOWMWA | ControlLimitLow | ActivePower | A
ControlLimitLowActivePowerB | CTRLLMTLOWMWB | ControlLimitLow | ActivePower | B
ControlLimitLowActivePowerC | CTRLLMTLOWMWC | ControlLimitLow | ActivePower | C
ControlLimitLowReactivePowerABC | CTRLLMTLOWMVAABC | ControlLimitLow | ReactivePower | ABC
ControlLimitLowReactivePowerA | CTRLLMTLOWMVAA | ControlLimitLow | ReactivePower | A
ControlLimitLowReactivePowerB | CTRLLMTLOWMVAB | ControlLimitLow | ReactivePower | B
ControlLimitLowReactivePowerC | CTRLLMTLOWMWAC | ControlLimitLow | ReactivePower | C
ControlLimitLowCosPhiABC | CTRLLMTLOWCOSPHIABC | ControlLimitLow | CosPhi | ABC
ControlLimitLowCosPhiA | CTRLLMTLOWCOSPHIA | ControlLimitLow | CosPhi | A
ControlLimitLowCosPhiB | CTRLLMTLOWCOSPHIB | ControlLimitLow | CosPhi | B
ControlLimitLowCosPhiC | CTRLLMTLOWCOSPHIC | ControlLimitLow | CosPhi | C
ControlLimitLowTemperatureABC | CTRLLMTLOWTEMPABC | ControlLimitLow | Temperature | ABC
ControlLimitLowTemperatureA | CTRLLMTLOWTEMPA | ControlLimitLow | Temperature | A
ControlLimitLowTemperatureB | CTRLLMTLOWTEMPB | ControlLimitLow | Temperature | B
ControlLimitLowTemperatureC | CTRLLMTLOWTEMPC | ControlLimitLow | Temperature | C
ControlSetValueVoltageABC | CTRLSETVALVOLTABC | ControlSetValue | Voltage | ABC
ControlSetValueVoltageA | CTRLSETVALVOLTA | ControlSetValue | Voltage | A
ControlSetValueVoltageB | CTRLSETVALVOLTB | ControlSetValue | Voltage | B
ControlSetValueVoltageC | CTRLSETVALVOLTC | ControlSetValue | Voltage | C
ControlSetValueRelativeVoltageABC | CTRLSETVALRELVOLTABC | ControlSetValue | RelativeVoltage | ABC
ControlSetValueRelativeVoltageA | CTRLSETVALRELVOLTA | ControlSetValue | RelativeVoltage | A
ControlSetValueRelativeVoltageB | CTRLSETVALRELVOLTB | ControlSetValue | RelativeVoltage | B
ControlSetValueRelativeVoltageC | CTRLSETVALRELVOLTC | ControlSetValue | RelativeVoltage | C
ControlSetValueCurrentABC | CTRLSETVALAMPABC | ControlSetValue | Current | ABC
ControlSetValueCurrentA | CTRLSETVALAMPA | ControlSetValue | Current | A
ControlSetValueCurrentB | CTRLSETVALAMPB | ControlSetValue | Current | B
ControlSetValueCurrentC | CTRLSETVALAMPC | ControlSetValue | Current | C
ControlSetValueActivePowerABC | CTRLSETVALMWABC | ControlSetValue | ActivePower | ABC
ControlSetValueActivePowerA | CTRLSETVALMWA | ControlSetValue | ActivePower | A
ControlSetValueActivePowerB | CTRLSETVALMWB | ControlSetValue | ActivePower | B
ControlSetValueActivePowerC | CTRLSETVALMWC | ControlSetValue | ActivePower | C
ControlSetValueReactivePowerABC | CTRLSETVALMVARABC | ControlSetValue | ReactivePower | ABC
ControlSetValueReactivePowerA | CTRLSETVALMVARA | ControlSetValue | ReactivePower | A
ControlSetValueReactivePowerB | CTRLSETVALMVARB | ControlSetValue | ReactivePower | B
ControlSetValueReactivePowerC | CTRLSETVALMVARC | ControlSetValue | ReactivePower | C
ControlSetValueCosPhiABC | CTRLSETVALCOSPHIABC | ControlSetValue | CosPhi | ABC
ControlSetValueCosPhiA | CTRLSETVALCOSPHIA | ControlSetValue | CosPhi | A
ControlSetValueCosPhiB | CTRLSETVALCOSPHIB | ControlSetValue | CosPhi | B
ControlSetValueCosPhiC | CTRLSETVALCOSPHIC | ControlSetValue | CosPhi | C
ControlSetValueImpedanceABC | CTRLSETVALIMPABC | ControlSetValue | Impedance | ABC
ControlSetValueImpedanceA | CTRLSETVALIMPA | ControlSetValue | Impedance | A
ControlSetValueImpedanceB | CTRLSETVALIMPB | ControlSetValue | Impedance | B
ControlSetValueImpedanceC | CTRLSETVALIMPC | ControlSetValue | Impedance | C
ControlSetValuePercentABC | CTRLSETVALPCNTABC | ControlSetValue | Percent | ABC
ControlBandwidthVoltageABC | CTRLBDTHVOLTABC | ControlBandwidth | Voltage | ABC
ControlBandwidthVoltageA | CTRLBDTHVOLTA | ControlBandwidth | Voltage | A
ControlBandwidthVoltageB | CTRLBDTHVOLTB | ControlBandwidth | Voltage | B
ControlBandwidthVoltageC | CTRLBDTHVOLTC | ControlBandwidth | Voltage | C
ControlBandwidthRelativeVoltageABC | CTRLBDTHRELVOLTABC | ControlBandwidth | RelativeVoltage | ABC
ControlBandwidthRelativeVoltageA | CTRLBDTHRELVOLTA | ControlBandwidth | RelativeVoltage | A
ControlBandwidthRelativeVoltageB | CTRLBDTHRELVOLTB | ControlBandwidth | RelativeVoltage | B
ControlBandwidthRelativeVoltageC | CTRLBDTHRELVOLTC | ControlBandwidth | RelativeVoltage | C
ControlBandwidthCurrentABC | CTRLBDTHAMPABC | ControlBandwidth | Current | ABC
ControlBandwidthCurrentA | CTRLBDTHAMPA | ControlBandwidth | Current | A
ControlBandwidthCurrentB | CTRLBDTHAMPB | ControlBandwidth | Current | B
ControlBandwidthCurrentC | CTRLBDTHAMPC | ControlBandwidth | Current | C
ControlBandwidthActivePowerABC | CTRLBDTHMWABC | ControlBandwidth | ActivePower | ABC
ControlBandwidthActivePowerA | CTRLBDTHMWA | ControlBandwidth | ActivePower | A
ControlBandwidthActivePowerB | CTRLBDTHMWB | ControlBandwidth | ActivePower | B
ControlBandwidthActivePowerC | CTRLBDTHMWC | ControlBandwidth | ActivePower | C
ControlBandwidthReactivePowerABC | CTRLBDTHMVARABC | ControlBandwidth | ReactivePower | ABC
ControlBandwidthReactivePowerA | CTRLBDTHMVARA | ControlBandwidth | ReactivePower | A
ControlBandwidthReactivePowerB | CTRLBDTHMVARB | ControlBandwidth | ReactivePower | B
ControlBandwidthReactivePowerC | CTRLBDTHMVARC | ControlBandwidth | ReactivePower | C
ControlBandwidthCosPhiABC | CTRLBDTHCOSPHIABC | ControlBandwidth | CosPhi | ABC
ControlBandwidthCosPhiA | CTRLBDTHCOSPHIA | ControlBandwidth | CosPhi | A
ControlBandwidthCosPhiB | CTRLBDTHCOSPHIB | ControlBandwidth | CosPhi | B
ControlBandwidthCosPhiC | CTRLBDTHCOSPHIC | ControlBandwidth | CosPhi | C
ControlSubDelayTimeABC | CTRLSUBDLYABC | ControlSubDelay | Time | ABC
ControlSubDelayTimeA | CTRLSUBDLYA | ControlSubDelay | Time | A
ControlSubDelayTimeB | CTRLSUBDLYB | ControlSubDelay | Time | B
ControlSubDelayTimeC | CTRLSUBDLYC | ControlSubDelay | Time | C
ControlSlopeRealUnitlessABC | CTRLSLPREUNTLSABC | ControlSlopeReal | Unitless | ABC
ControlSlopeRealUnitlessA | CTRLSLPREUNTLSA | ControlSlopeReal | Unitless | A
ControlSlopeRealUnitlessB | CTRLSLPREUNTLSB | ControlSlopeReal | Unitless | B
ControlSlopeRealUnitlessC | CTRLSLPREUNTLSC | ControlSlopeReal | Unitless | C
ControlSlopeRealImpedanceABC | CTRLSLPREIMPABC | ControlSlopeReal | Impedance | ABC
ControlSlopeRealImpedanceA | CTRLSLPREIMPA | ControlSlopeReal | Impedance | A
ControlSlopeRealImpedanceB | CTRLSLPREIMPB | ControlSlopeReal | Impedance | B
ControlSlopeRealImpedanceC | CTRLSLPREIMPC | ControlSlopeReal | Impedance | C
ControlSlopeRealPercentABC | CTRLSLPREPCNTABC | ControlSlopeReal | Percent | ABC
ControlSlopeRealPercentA | CTRLSLPREPCNTA | ControlSlopeReal | Percent | A
ControlSlopeRealPercentB | CTRLSLPREPCNTB | ControlSlopeReal | Percent | B
ControlSlopeRealPercentC | CTRLSLPREPCNTC | ControlSlopeReal | Percent | C
ControlSlopeRealRelativeVoltageABC | CTRLSLPRERELVOLTABC | ControlSlopeReal | RelativeVoltage | ABC
ControlSlopeRealRelativeVoltageA | CTRLSLPRERELVOLTA | ControlSlopeReal | RelativeVoltage | A
ControlSlopeRealRelativeVoltageB | CTRLSLPRERELVOLTB | ControlSlopeReal | RelativeVoltage | B
ControlSlopeRealRelativeVoltageC | CTRLSLPRERELVOLTC | ControlSlopeReal | RelativeVoltage | C
ControlSlopeImagUnitlessABC | CTRLSLPIMUNTLSABC | ControlSlopeImag | Unitless | ABC
ControlSlopeImagUnitlessA | CTRLSLPIMUNTLSA | ControlSlopeImag | Unitless | A
ControlSlopeImagUnitlessB | CTRLSLPIMUNTLSB | ControlSlopeImag | Unitless | B
ControlSlopeImagUnitlessC | CTRLSLPIMUNTLSC | ControlSlopeImag | Unitless | C
ControlSlopeImagImpedanceABC | CTRLSLPIMIMPABC | ControlSlopeImag | Impedance | ABC
ControlSlopeImagImpedanceA | CTRLSLPIMIMPA | ControlSlopeImag | Impedance | A
ControlSlopeImagImpedanceB | CTRLSLPIMIMPB | ControlSlopeImag | Impedance | B
ControlSlopeImagImpedanceC | CTRLSLPIMIMPC | ControlSlopeImag | Impedance | C
ControlSlopeImagRelativeVoltageABC | CTRLSLPIMRELVOLTABC | ControlSlopeImag | RelativeVoltage | ABC
ControlSlopeImagRelativeVoltageA | CTRLSLPIMRELVOLTA | ControlSlopeImag | RelativeVoltage | A
ControlSlopeImagRelativeVoltageB | CTRLSLPIMRELVOLTB | ControlSlopeImag | RelativeVoltage | B
ControlSlopeImagRelativeVoltageC | CTRLSLPIMRELVOLTC | ControlSlopeImag | RelativeVoltage | C
RelayTripStatusABC | RELTRIPABC | RelayTrip | Status | ABC
RelayTripStatusA | RELTRIPA | RelayTrip | Status | A
RelayTripStatusB | RELTRIPB | RelayTrip | Status | B
RelayTripStatusC | RELTRIPC | RelayTrip | Status | C
RelayTripStatusN | RELTRIPN | RelayTrip | Status | N
ReclosingEnabledStatusABC | RECLENBLABC | ReclosingEnabled | Status | ABC
ReclosingEnabledStatusA | RECLENBLA | ReclosingEnabled | Status | A
ReclosingEnabledStatusB | RECLENBLB | ReclosingEnabled | Status | B
ReclosingEnabledStatusC | RECLENBLC | ReclosingEnabled | Status | C
RecloserLockoutStatusABC | RECLLCKTABC | RecloserLockout | Status | ABC
RecloserLockoutStatusA | RECLLCKTA | RecloserLockout | Status | A
RecloserLockoutStatusB | RECLLCKTB | RecloserLockout | Status | B
RecloserLockoutStatusC | RECLLCKTC | RecloserLockout | Status | C
RecloseDelayTimeABC | RECLDLYABC | RecloseDelay | Time | ABC
RecloseDelayTimeA | RECLDLYA | RecloseDelay | Time | A
RecloseDelayTimeB | RECLDLYB | RecloseDelay | Time | B
RecloseDelayTimeC | RECLDLYC | RecloseDelay | Time | C
UnderFrequencyAlarmStatusABC | UNFREQ | UnderFrequencyAlarm | Status | ABC
FanStatusStatusABC | FANSTABC | FanStatus | Status | ABC
FanStatusStatusA | FANSTA | FanStatus | Status | A
FanStatusStatusB | FANSTB | FanStatus | Status | B
FanStatusStatusC | FANSTC | FanStatus | Status | C
OilPumpStatusStatusABC | OILPUMPSTABC | OilPumpStatus | Status | ABC
OilPumpStatusStatusA | OILPUMPSTA | OilPumpStatus | Status | A
OilPumpStatusStatusB | OILPUMPSTB | OilPumpStatus | Status | B
OilPumpStatusStatusC | OILPUMPSTC | OilPumpStatus | Status | C
MeasuredValueOilTemperatureABC | OILTMP | MeasuredValue | OilTemperature | ABC
MeasuredValueHotSpotTemperatureABC | HOTSPOTTMP | MeasuredValue | HotSpotTemperature | ABC
MeasuredValueOilTemperatureABCPrimary | OILTMPPRIM | MeasuredValue | OilTemperature | ABCPrimary
MeasuredValueHotSpotTemperatureABCPrimary | HOTSPOTTMPPRIM | MeasuredValue | HotSpotTemperature | ABCPrimary
MeasuredValueOilTemperatureABCSecondary | OILTMPSEC | MeasuredValue | OilTemperature | ABCSecondary
MeasuredValueHotSpotTemperatureABCSecondary | HOTSPOTTMPSEC | MeasuredValue | HotSpotTemperature | ABCSecondary
MeasuredValueCurrentABCTertiary | AMPABCTERT | MeasuredValue | Current | ABCTertiary
MeasuredValueCurrentATertiary | AMPATERT | MeasuredValue | Current | ATertiary
MeasuredValueCurrentBTertiary | AMPBTERT | MeasuredValue | Current | BTertiary
MeasuredValueCurrentCTertiary | AMPCTERT | MeasuredValue | Current | CTertiary
MeasuredValueCurrentNTertiary | AMPNTERT | MeasuredValue | Current | NTertiary
MeasuredValueActivePowerABCTertiary | MWABCTERT | MeasuredValue | ActivePower | ABCTertiary
MeasuredValueActivePowerATertiary | MWATERT | MeasuredValue | ActivePower | ATertiary
MeasuredValueActivePowerBTertiary | MWBTERT | MeasuredValue | ActivePower | BTertiary
MeasuredValueActivePowerCTertiary | MWCTERT | MeasuredValue | ActivePower | CTertiary
MeasuredValueReactivePowerABCTertiary | MVARABCTERT | MeasuredValue | ReactivePower | ABCTertiary
MeasuredValueReactivePowerATertiary | MVARATERT | MeasuredValue | ReactivePower | ATertiary
MeasuredValueReactivePowerBTertiary | MVARBTERT | MeasuredValue | ReactivePower | BTertiary
MeasuredValueReactivePowerCTertiary | MVARCTERT | MeasuredValue | ReactivePower | CTertiary
MeasuredValueApparentPowerABCTertiary | MVAABCTERT | MeasuredValue | ApparentPower | ABCTertiary
MeasuredValueCosPhiABCTertiary | COSPHIABCTERT | MeasuredValue | CosPhi | ABCTertiary
MeasuredValueCosPhiATertiary | COSPHIATERT | MeasuredValue | CosPhi | ATertiary
MeasuredValueCosPhiBTertiary | COSPHIBTERT | MeasuredValue | CosPhi | BTertiary
MeasuredValueCosPhiCTertiary | COSPHICTERT | MeasuredValue | CosPhi | CTertiary
MeasuredValueActiveEnergyABCTertiary | MWHABCTERT | MeasuredValue | ActiveEnergy | ABCTertiary
MeasuredValueActiveEnergyATertiary | MWHATERT | MeasuredValue | ActiveEnergy | ATertiary
MeasuredValueActiveEnergyBTertiary | MWHBTERT | MeasuredValue | ActiveEnergy | BTertiary
MeasuredValueActiveEnergyCTertiary | MWHCTERT | MeasuredValue | ActiveEnergy | CTertiary
MeasuredValueReactiveEnergyABCTertiary | MVARHABCTERT | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ABCTertiary
MeasuredValueReactiveEnergyATertiary | MVARHATERT | MeasuredValue | ReactiveEnergy | ATertiary
MeasuredValueReactiveEnergyBTertiary | MVARHBTERT | MeasuredValue | ReactiveEnergy | BTertiary
MeasuredValueReactiveEnergyCTertiary | MVARHCTERT | MeasuredValue | ReactiveEnergy | CTertiary
MeasuredValueOilTemperatureABCTertiary | OILTMPTERT | MeasuredValue | OilTemperature | ABCTertiary
MeasuredValueHotSpotTemperatureABCTertiary | HOTSPOTTMPTERT | MeasuredValue | HotSpotTemperature | ABCTertiary
MeasuredValueTemperatureABCTertiary | TMPABCTERT | MeasuredValue | Temperature | ABCTertiary
MeasuredValueTemperatureATertiary | TMPATERT | MeasuredValue | Temperature | ATertiary
MeasuredValueTemperatureBTertiary | TMPBTERT | MeasuredValue | Temperature | BTertiary
MeasuredValueTemperatureCTertiary | TMPCTERT | MeasuredValue | Temperature | CTertiary
AnalogSignalType.CustomUnitlessABCTertiary | CUSTANLM1ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomUnitlessATertiary | CUSTANLM1ATERT | AnalogSignalType.Custom | Unitless | ATertiary
AnalogSignalType.CustomUnitlessBTertiary | CUSTANLM1BTERT | AnalogSignalType.Custom | Unitless | BTertiary
AnalogSignalType.CustomUnitlessCTertiary | CUSTANLM1CTERT | AnalogSignalType.Custom | Unitless | CTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageABCTertiary | CUSTANLM2ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageATertiary | CUSTANLM2ATERT | AnalogSignalType.Custom | Voltage | ATertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageBTertiary | CUSTANLM2BTERT | AnalogSignalType.Custom | Voltage | BTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageCTertiary | CUSTANLM2CTERT | AnalogSignalType.Custom | Voltage | CTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentABCTertiary | CUSTANLM3ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Current | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentATertiary | CUSTANLM3ATERT | AnalogSignalType.Custom | Current | ATertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentBTertiary | CUSTANLM3BTERT | AnalogSignalType.Custom | Current | BTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentCTertiary | CUSTANLM3CTERT | AnalogSignalType.Custom | Current | CTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentNTertiary | CUSTANLM3NTERT | AnalogSignalType.Custom | Current | NTertiary
AnalogSignalType.CustomActivePowerABCTertiary | CUSTANLM4ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomActivePowerATertiary | CUSTANLM4ATERT | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | ATertiary
AnalogSignalType.CustomActivePowerBTertiary | CUSTANLM4BTERT | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | BTertiary
AnalogSignalType.CustomActivePowerCTertiary | CUSTANLM4CTERT | AnalogSignalType.Custom | ActivePower | CTertiary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerABCTertiary | CUSTANLM5ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerATertiary | CUSTANLM5ATERT | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | ATertiary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerBTertiary | CUSTANLM5BTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | BTertiary
AnalogSignalType.CustomReactivePowerCTertiary | CUSTANLM5CTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactivePower | CTertiary
AnalogSignalType.CustomFrequencyABCTertiary | CUSTANLM6ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomFrequencyATertiary | CUSTANLM6ATERT | AnalogSignalType.Custom | Frequency | ATertiary
AnalogSignalType.CustomFrequencyBTertiary | CUSTANLM6BTERT | AnalogSignalType.Custom | Frequency | BTertiary
AnalogSignalType.CustomFrequencyCTertiary | CUSTANLM6CTERT | AnalogSignalType.Custom | Frequency | CTertiary
AnalogSignalType.CustomTemperatureABCTertiary | CUSTANLM7ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomTemperatureATertiary | CUSTANLM7ATERT | AnalogSignalType.Custom | Temperature | ATertiary
AnalogSignalType.CustomTemperatureBTertiary | CUSTANLM7BTERT | AnalogSignalType.Custom | Temperature | BTertiary
AnalogSignalType.CustomTemperatureCTertiary | CUSTANLM7CTERT | AnalogSignalType.Custom | Temperature | CTertiary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyABCTertiary | CUSTANLM8ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyATertiary | CUSTANLM8ATERT | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | ATertiary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyBTertiary | CUSTANLM8BTERT | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | BTertiary
AnalogSignalType.CustomActiveEnergyCTertiary | CUSTANLM8CTERT | AnalogSignalType.Custom | ActiveEnergy | CTertiary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyABCTertiary | CUSTANLM9ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyATertiary | CUSTANLM9ATERT | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | ATertiary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyBTertiary | CUSTANLM9BTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | BTertiary
AnalogSignalType.CustomReactiveEnergyCTertiary | CUSTANLM9CTERT | AnalogSignalType.Custom | ReactiveEnergy | CTertiary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerABCTertiary | CUSTANLM10ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerATertiary | CUSTANLM10ATERT | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | ATertiary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerBTertiary | CUSTANLM10BTERT | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | BTertiary
AnalogSignalType.CustomApparentPowerCTertiary | CUSTANLM10CTERT | AnalogSignalType.Custom | ApparentPower | CTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleABCTertiary | CUSTANLM11ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleATertiary | CUSTANLM11ATERT | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | ATertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleBTertiary | CUSTANLM11BTERT | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | BTertiary
AnalogSignalType.CustomVoltageAngleCTertiary | CUSTANLM11CTERT | AnalogSignalType.Custom | VoltageAngle | CTertiary
AnalogSignalType.CustomTimeABCTertiary | CUSTANLM12ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Time | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomTimeATertiary | CUSTANLM12ATERT | AnalogSignalType.Custom | Time | ATertiary
AnalogSignalType.CustomTimeBTertiary | CUSTANLM12BTERT | AnalogSignalType.Custom | Time | BTertiary
AnalogSignalType.CustomTimeCTertiary | CUSTANLM12CTERT | AnalogSignalType.Custom | Time | CTertiary
AnalogSignalType.CustomHumidityABCTertiary | CUSTANLM13ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomHumidityATertiary | CUSTANLM13ATERT | AnalogSignalType.Custom | Humidity | ATertiary
AnalogSignalType.CustomHumidityBTertiary | CUSTANLM13BTERT | AnalogSignalType.Custom | Humidity | BTertiary
AnalogSignalType.CustomHumidityCTertiary | CUSTANLM13CTERT | AnalogSignalType.Custom | Humidity | CTertiary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedABCTertiary | CUSTANLM14ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedATertiary | CUSTANLM14ATERT | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | ATertiary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedBTertiary | CUSTANLM14BTERT | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | BTertiary
AnalogSignalType.CustomWindSpeedCTertiary | CUSTANLM14CTERT | AnalogSignalType.Custom | WindSpeed | CTertiary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeABCTertiary | CUSTANLM15ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeATertiary | CUSTANLM15ATERT | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | ATertiary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeBTertiary | CUSTANLM15BTERT | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | BTertiary
AnalogSignalType.CustomFeelsLikeCTertiary | CUSTANLM15CTERT | AnalogSignalType.Custom | FeelsLike | CTertiary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesABCTertiary | CUSTANLM16ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesATertiary | CUSTANLM16ATERT | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | ATertiary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesBTertiary | CUSTANLM16BTERT | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | BTertiary
AnalogSignalType.CustomSunshineMinutesCTertiary | CUSTANLM16CTERT | AnalogSignalType.Custom | SunshineMinutes | CTertiary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverABCTertiary | CUSTANLM17ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverATertiary | CUSTANLM17ATERT | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | ATertiary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverBTertiary | CUSTANLM17BTERT | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | BTertiary
AnalogSignalType.CustomSkyCoverCTertiary | CUSTANLM17CTERT | AnalogSignalType.Custom | SkyCover | CTertiary
AnalogSignalType.CustomLengthABCTertiary | CUSTANLM18ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Length | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomLengthATertiary | CUSTANLM18ATERT | AnalogSignalType.Custom | Length | ATertiary
AnalogSignalType.CustomLengthBTertiary | CUSTANLM18BTERT | AnalogSignalType.Custom | Length | BTertiary
AnalogSignalType.CustomLengthCTertiary | CUSTANLM18CTERT | AnalogSignalType.Custom | Length | CTertiary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionABCTertiary | CUSTANLM19ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionATertiary | CUSTANLM19ATERT | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | ATertiary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionBTertiary | CUSTANLM19BTERT | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | BTertiary
AnalogSignalType.CustomCrossSectionCTertiary | CUSTANLM19CTERT | AnalogSignalType.Custom | CrossSection | CTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedanceABCTertiary | CUSTANLM20ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedanceATertiary | CUSTANLM20ATERT | AnalogSignalType.Custom | Impedance | ATertiary
AnalogSignalType.CustomImpedanceBTertiary | CUSTANLM20BTERT | AnalogSignalType.Custom | Impedance | BTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedanceCTertiary | CUSTANLM20CTERT | AnalogSignalType.Custom | Impedance | CTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceABCTertiary | CUSTANLM21ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceATertiary | CUSTANLM21ATERT | AnalogSignalType.Custom | Admittance | ATertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceBTertiary | CUSTANLM21BTERT | AnalogSignalType.Custom | Admittance | BTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittanceCTertiary | CUSTANLM21CTERT | AnalogSignalType.Custom | Admittance | CTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthABCTertiary | CUSTANLM22ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthATertiary | CUSTANLM22ATERT | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | ATertiary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthBTertiary | CUSTANLM22BTERT | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | BTertiary
AnalogSignalType.CustomImpedancePerLengthCTertiary | CUSTANLM22CTERT | AnalogSignalType.Custom | ImpedancePerLength | CTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthABCTertiary | CUSTANLM23ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthATertiary | CUSTANLM23ATERT | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | ATertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthBTertiary | CUSTANLM23BTERT | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | BTertiary
AnalogSignalType.CustomAdmittancePerLengthCTertiary | CUSTANLM23CTERT | AnalogSignalType.Custom | AdmittancePerLength | CTertiary
AnalogSignalType.CustomPercentABCTertiary | CUSTANLM24ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Percent | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomPercentATertiary | CUSTANLM24ATERT | AnalogSignalType.Custom | Percent | ATertiary
AnalogSignalType.CustomPercentBTertiary | CUSTANLM24BTERT | AnalogSignalType.Custom | Percent | BTertiary
AnalogSignalType.CustomPercentCTertiary | CUSTANLM24CTERT | AnalogSignalType.Custom | Percent | CTertiary
AnalogSignalType.CustomMoneyABCTertiary | CUSTANLM25ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Money | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomMoneyATertiary | CUSTANLM25ATERT | AnalogSignalType.Custom | Money | ATertiary
AnalogSignalType.CustomMoneyBTertiary | CUSTANLM25BTERT | AnalogSignalType.Custom | Money | BTertiary
AnalogSignalType.CustomMoneyCTertiary | CUSTANLM25CTERT | AnalogSignalType.Custom | Money | CTertiary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageABCTertiary | CUSTANLM26ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageATertiary | CUSTANLM26ATERT | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | ATertiary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageBTertiary | CUSTANLM26BTERT | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | BTertiary
AnalogSignalType.CustomRelativeVoltageCTertiary | CUSTANLM26CTERT | AnalogSignalType.Custom | RelativeVoltage | CTertiary
AnalogSignalType.CustomInsolationABCTertiary | CUSTANLM27ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomInsolationATertiary | CUSTANLM27ATERT | AnalogSignalType.Custom | Insolation | ATertiary
AnalogSignalType.CustomInsolationBTertiary | CUSTANLM27BTERT | AnalogSignalType.Custom | Insolation | BTertiary
AnalogSignalType.CustomInsolationCTertiary | CUSTANLM27CTERT | AnalogSignalType.Custom | Insolation | CTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleABCTertiary | CUSTANLM28ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleATertiary | CUSTANLM28ATERT | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | ATertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleBTertiary | CUSTANLM28BTERT | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | BTertiary
AnalogSignalType.CustomCurrentAngleCTertiary | CUSTANLM28CTERT | AnalogSignalType.Custom | CurrentAngle | CTertiary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedABCTertiary | CUSTANLM29ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedATertiary | CUSTANLM29ATERT | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | ATertiary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedBTertiary | CUSTANLM29BTERT | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | BTertiary
AnalogSignalType.CustomRotationSpeedCTertiary | CUSTANLM29CTERT | AnalogSignalType.Custom | RotationSpeed | CTertiary
AnalogSignalType.CustomMassABCTertiary | CUSTANLM30ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | Mass | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomMassATertiary | CUSTANLM30ATERT | AnalogSignalType.Custom | Mass | ATertiary
AnalogSignalType.CustomMassBTertiary | CUSTANLM30BTERT | AnalogSignalType.Custom | Mass | BTertiary
AnalogSignalType.CustomMassCTertiary | CUSTANLM30CTERT | AnalogSignalType.Custom | Mass | CTertiary
AnalogSignalType.CustomFailureRateABCTertiary | CUSTANLM31ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomFailureRateATertiary | CUSTANLM31ATERT | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | ATertiary
AnalogSignalType.CustomFailureRateBTertiary | CUSTANLM31BTERT | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | BTertiary
AnalogSignalType.CustomFailureRateCTertiary | CUSTANLM31CTERT | AnalogSignalType.Custom | FailureRate | CTertiary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureABCTertiary | CUSTANLM32ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureATertiary | CUSTANLM32ATERT | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | ATertiary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureBTertiary | CUSTANLM32BTERT | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | BTertiary
AnalogSignalType.CustomSoilTemperatureCTertiary | CUSTANLM32CTERT | AnalogSignalType.Custom | SoilTemperature | CTertiary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureABCTertiary | CUSTANLM33ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureATertiary | CUSTANLM33ATERT | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | ATertiary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureBTertiary | CUSTANLM33BTERT | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | BTertiary
AnalogSignalType.CustomOilTemperatureCTertiary | CUSTANLM33CTERT | AnalogSignalType.Custom | OilTemperature | CTertiary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureABCTertiary | CUSTANLM34ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureATertiary | CUSTANLM34ATERT | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | ATertiary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureBTertiary | CUSTANLM34BTERT | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | BTertiary
AnalogSignalType.CustomHotSpotTemperatureCTertiary | CUSTANLM34CTERT | AnalogSignalType.Custom | HotSpotTemperature | CTertiary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeABCTertiary | CUSTANLM35ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeATertiary | CUSTANLM35ATERT | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | ATertiary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeBTertiary | CUSTANLM35BTERT | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | BTertiary
AnalogSignalType.CustomAbsoluteDateTimeCTertiary | CUSTANLM35CTERT | AnalogSignalType.Custom | AbsoluteDateTime | CTertiary
AnalogSignalType.CustomLatLongABCTertiary | CUSTANLM36ABCTERT | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ABCTertiary
AnalogSignalType.CustomLatLongATertiary | CUSTANLM36ATERT | AnalogSignalType.Custom | LatLong | ATertiary
AnalogSignalType.CustomLatLongBTertiary | CUSTANLM36BTERT | AnalogSignalType.Custom | LatLong | BTertiary
AnalogSignalType.CustomLatLongCTertiary | CUSTANLM36CTERT | AnalogSignalType.Custom | LatLong | CTertiary
SourceStatusStatusABC | SOURCESTABC | SourceStatus | Status | ABC
SourceStatusStatusA | SOURCESTA | SourceStatus | Status | A
SourceStatusStatusB | SOURCESTB | SourceStatus | Status | B
SourceStatusStatusC | SOURCESTC | SourceStatus | Status | C
FaultCurrentSubCurrentABC | FLTAMPSUB | FaultCurrentSub | Current | ABC
FaultAngleSubCurrentAngleABC | FLTANGSUB | FaultAngleSub | CurrentAngle | ABC
FaultCurrentTransCurrentABC | FLTAMPTRANS | FaultCurrentTrans | Current | ABC
FaultAngleTransCurrentAngleABC | FLTANGTRANS | FaultAngleTrans | CurrentAngle | ABC
BellwetherMeterCurrentABC | BLWTRAMPABC | BellwetherMeter | Current | ABC
BellwetherMeterCurrentA | BLWTRAMPA | BellwetherMeter | Current | A
BellwetherMeterCurrentB | BLWTRAMPB | BellwetherMeter | Current | B
BellwetherMeterCurrentC | BLWTRAMPC | BellwetherMeter | Current | C
BellwetherMeterActivePowerABC | BLWTRMWABC | BellwetherMeter | ActivePower | ABC
BellwetherMeterActivePowerA | BLWTRMWA | BellwetherMeter | ActivePower | A
BellwetherMeterActivePowerB | BLWTRMWB | BellwetherMeter | ActivePower | B
BellwetherMeterActivePowerC | BLWTRMWC | BellwetherMeter | ActivePower | C
BellwetherMeterActivePowerABC | BLWTRMVARABC | BellwetherMeter | ActivePower | ABC
BellwetherMeterActivePowerA | BLWTRMVARA | BellwetherMeter | ActivePower | A
BellwetherMeterActivePowerB | BLWTRMVARB | BellwetherMeter | ActivePower | B
BellwetherMeterActivePowerC | BLWTRMVARC | BellwetherMeter | ActivePower | C
BellwetherMeterApparentPowerABC | BLWTRMVAABC | BellwetherMeter | ApparentPower | ABC
BellwetherMeterApparentPowerA | BLWTRMVAA | BellwetherMeter | ApparentPower | A
BellwetherMeterApparentPowerB | BLWTRMVAB | BellwetherMeter | ApparentPower | B
BellwetherMeterApparentPowerC | BLWTRMVAC | BellwetherMeter | ApparentPower | C
BellwetherMeterCosPhiABC | BLWTRCOSPHIABC | BellwetherMeter | CosPhi | ABC
BellwetherMeterCosPhiA | BLWTRCOSPHIA | BellwetherMeter | CosPhi | A
BellwetherMeterCosPhiB | BLWTRCOSPHIB | BellwetherMeter | CosPhi | B
BellwetherMeterCosPhiC | BLWTRCOSPHIC | BellwetherMeter | CosPhi | C
BellwetherMeterActiveEnergyABC | BLWTRMWHABC | BellwetherMeter | ActiveEnergy | ABC
BellwetherMeterActiveEnergyA | BLWTRMWHA | BellwetherMeter | ActiveEnergy | A
BellwetherMeterActiveEnergyB | BLWTRMWHB | BellwetherMeter | ActiveEnergy | B
BellwetherMeterActiveEnergyC | BLWTRMWHC | BellwetherMeter | ActiveEnergy | C
BellwetherMeterReactiveEnergyABC | BLWTRMVARHABC | BellwetherMeter | ReactiveEnergy | ABC
BellwetherMeterReactiveEnergyA | BLWTRMVARHA | BellwetherMeter | ReactiveEnergy | A
BellwetherMeterReactiveEnergyB | BLWTRMVARHB | BellwetherMeter | ReactiveEnergy | B
BellwetherMeterReactiveEnergyC | BLWTRMVARHC | BellwetherMeter | ReactiveEnergy | C
BellwetherMeterVoltageABC | BLWTRVOLTABC | BellwetherMeter | Voltage | ABC
BellwetherMeterVoltageAB | BLWTRVOLTAB | BellwetherMeter | Voltage | AB
BellwetherMeterVoltageBC | BLWTRVOLTBC | BellwetherMeter | Voltage | BC
BellwetherMeterVoltageAC | BLWTRVOLTAC | BellwetherMeter | Voltage | AC
BellwetherMeterVoltageA | BLWTRVOLTA | BellwetherMeter | Voltage | A
BellwetherMeterVoltageB | BLWTRVOLTB | BellwetherMeter | Voltage | B
BellwetherMeterVoltageC | BLWTRVOLTC | BellwetherMeter | Voltage | C
BellwetherMeterVoltageAngleABC | BLWTRVOLTANGABC | BellwetherMeter | VoltageAngle | ABC
BellwetherMeterVoltageAngleAB | BLWTRVOLTANGAB | BellwetherMeter | VoltageAngle | AB
BellwetherMeterVoltageAngleBC | BLWTRVOLTANGBC | BellwetherMeter | VoltageAngle | BC
BellwetherMeterVoltageAngleAC | BLWTRVOLTANGAC | BellwetherMeter | VoltageAngle | AC
BellwetherMeterVoltageAngleA | BLWTRVOLTANGA | BellwetherMeter | VoltageAngle | A
BellwetherMeterVoltageAngleB | BLWTRVOLTANGB | BellwetherMeter | VoltageAngle | B
BellwetherMeterVoltageAngleC | BLWTRVOLTANGC | BellwetherMeter | VoltageAngle | C
BellwetherMeterFrequencyABC | BLWTRFREQ | BellwetherMeter | Frequency | ABC
BellwetherMeterRelativeVoltageABC | BLWTRRELVOLTABC | BellwetherMeter | RelativeVoltage | ABC
BellwetherMeterRelativeVoltageAB | BLWTRRELVOLTAB | BellwetherMeter | RelativeVoltage | AB
BellwetherMeterRelativeVoltageBC | BLWTRRELVOLTBC | BellwetherMeter | RelativeVoltage | BC
BellwetherMeterRelativeVoltageAC | BLWTRRELVOLTAC | BellwetherMeter | RelativeVoltage | AC
BellwetherMeterRelativeVoltageA | BLWTRRELVOLTA | BellwetherMeter | RelativeVoltage | A
BellwetherMeterRelativeVoltageB | BLWTRRELVOLTB | BellwetherMeter | RelativeVoltage | B
BellwetherMeterRelativeVoltageC | BLWTRRELVOLTC | BellwetherMeter | RelativeVoltage | C
BellwetherMeterTemperatureABC | BLWTRTMP | BellwetherMeter | Temperature | ABC
BellwetherMeterOilTemperatureABC | BLWTROILTMP | BellwetherMeter | OilTemperature | ABC
BellwetherMeterHotSpotTemperatureABC | BLWTRHOTSPOTTMP | BellwetherMeter | HotSpotTemperature | ABC
WeatherDataTemperatureABC | WTHRDATATEMP | WeatherData | Temperature | ABC
WeatherDataHumidityABC | WTHRDATAHMDT | WeatherData | Humidity | ABC
WeatherDataWindSpeedABC | WTHRDATAWNDSPD | WeatherData | WindSpeed | ABC
WeatherDataFeelsLikeABC | WTHRDATAFLSLK | WeatherData | FeelsLike | ABC
WeatherDataSunshineMinutesABC | WTHRDATASUNMIN | WeatherData | SunshineMinutes | ABC
WeatherDataSkyCoverABC | WTHRDATASKYCOV | WeatherData | SkyCover | ABC
WeatherDataInsolationABC | WTHRDATAINSL | WeatherData | Insolation | ABC
WeatherDataSoilTemperatureABC | WTHRDATASLTEMP | WeatherData | SoilTemperature | ABC

## Message Mapping
Name | Alias | State (Message) | Value | SCADA Value | Commanding message | Color | Abnormal Status | Allow Manual Override | Alarm Catalog | Coluna1 | Severidade
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip___INV_S_TS_SEV1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Severidade 1
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SEV1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Severidade 1
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SEV1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SEV1 | Severidade 1
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
LIGAR@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;LIGAR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC_DS_AUTO |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
ABRIR@null___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC |  | Error;ABERTO;FECHADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;ABRIR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TC_DS_SGF_DESAB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
LIGAR@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;LIGAR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TC_DS_SGF_INC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;REARMAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TC_DS_SGF_DESAB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DESATIVA@ATIVA___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVA;ATIVA; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESATIVA@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Error;DESATIVADO;ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;DESATIVA;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TC_DS_SGF_INC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC |  | Error;NORMAL;ATUADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;null;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Error;DESATIVADO;ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
LIGAR@DESLIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;LIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
LIGAR@DESLIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;LIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TS_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
DIMINUIR@AUMENTAR___null@null___TapIncrement_S_TC |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@null___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom___admsINV_S_TC |  | Error;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
LIGAR@DESLIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TC |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;LIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TC |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 1;2;0;3 | ;;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
LIGAR@DESLIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;LIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TC_ELETROSUL |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Erro | 0;1;2;3 | 1;0;3;2 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESATIVA@ATIVA___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC |  | Error;DESATIVADO;ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVA;ATIVA; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TC |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___admsINV_D_TC |  | MESTRE;COMANDADO;INDIVIDUAL; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;;INDIVIDUAL; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@ATIV_DES___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Error;DESATIVADO;ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;null;ATIV_DES; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DIMINUIR@AUMENTAR___@___TapIncrement_S_TC |  | Transit;null;null;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___CustomCR_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_D_TC_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;2;1;3 | 0;2;1;3 | ;CMD_COS;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
LIGAR@DESLIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TC |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;LIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGAD@ALTERNATIVO___@___Custom_S_TC |  | Error;null;null;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGAD;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@null___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom___INV___admsINV_S_TC |  | Error;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;RELIGADOR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TC |  | Error;NORMAL;ALTERNATIVO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_RGE@null___CEEE@RGE___Custom___INV___admsINV_S_TC |  | Error;CEEE;RGE;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;CMD_RGE;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___admsINV_D_TC |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@MESTRE___null@MESTRE___Custom_S_TC_scd |  | Error;;MESTRE;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;MESTRE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@INDIVIDUAL___null@INDIVIDUAL___Custom_S_TC |  | Error;INATIVO;COMANDADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@COMANDADO___MESTRE@COMANDADO___Custom_S_TC |  | Error;MESTRE;COMANDADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_D_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TS_DS_SGF_DESAB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
REARMAR@BLOQUEAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;REARMAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@ALTERNATIVO@CHAVE___RELIGADOR@ALTERNATIVO@CHAVE___Custom_S_TC |  | RELIGADOR;ALTERNATIVO;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | RELIGADOR;ALTERNATIVO;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TS_DS_SGF_INC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
RELIGAD@ALTERNATIVO___null@null___Custom_D_TC |  | Error;null;null;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;RELIGAD;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGAD@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TC |  | Error;null;null;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;RELIGAD;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGAD@ALTERNATIVO___@___Custom_D_TC |  | Error;;;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGAD;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MANUAL@AUTOMATICO___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___INV_S_TC |  | Error;AUTOMATICO;MANUAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
G2@G1___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_S_TC |  | Error;GRUPO 1;GRUPO 2;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;G2;G1; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MANUAL@AUTOMATICO___AUTOMATICO@MANUAL___Custom_D_TC |  | Error;AUTOMATICO;MANUAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_S_TC |  | Error;ABERTO;FECHADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___SINV_D_TC_E2 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Severidade 2
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TC_E2 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SE |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
null@INDIVIDUAL___COMANDADO@INDIVIDUAL___Custom_S_TC |  | Error;INATIVO;COMANDADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom_S_TC |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___admsINV_D_TC_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@null___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom_S_TC |  | Error;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@ALTERNATIVO___@___Custom_S_TC |  | Transit;null;null;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TC |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;CMD_COS;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Abnormal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;CMD_COS;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
ATIVAR@DESATIVAR___ATIVADO@DESATIVADO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;ATIVADO;DESATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;ATIVAR;DESATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Abnormal;Abnormal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
G1@G2___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_S_TC |  | Transit;GRUPO 1;GRUPO 2;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;G1;G2; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@RELIGADOR___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;RELIGADOR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null@null___ALTERNATIVO@NORMAL@CHAVE___Custom_D_TS_SS |  | ALTERNATIVO;NORMAL;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
TROCA@null___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TC |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;TROCA;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@RELIGADOR___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;RELIGADOR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TC |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
CMD_RGE@null___CEEE@RGE___Custom___INV_S_TC |  | Transit;CEEE;RGE;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;CMD_RGE;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TS_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV_S_TC |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_ATIVAR@null___ATIVADO@DESATIVADO___Custom_S_TC |  | Transit;ATIVADO;DESATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ATIVAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV_S_TC |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_RESETAR@null___null@null___Custom_S_TC |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESETAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TC_DS_MANOBRA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TC_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TC_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_E2 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TC_E2 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Severidade 2
DI_DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_E2 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado E2 | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SE |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
null@null___NORMAL@FALTA___Custom___INV_S_TS_SE |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_ST |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado ST | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado ST | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SE |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TS_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SE |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TS_SE |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
null@null___POSICAO 1@POSICAO 2___Custom_S_TS_SE |  | Transit;POSICAO 1;POSICAO 2;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SE | Severidade 2
null@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
null@LIGAR___null@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE |  | Transit;LIGAR;; | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;LIGAR;; | #FF000000;#FF000000;#00000000;#00000000 | Abnormal;Auto;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DESLIGAR@null___null@DESLIGADO___SwitchStatus_S_TC_SE |  | Transit;DESLIGAR;; | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;; | #FF000000;#FF000000;#00000000;#00000000 | Abnormal;Auto;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
null@COMANDADO___DESATIVADO@ATIVADO___CustomCR_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___CustomCR_S_TC |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;MESTRE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SE_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SE | Severidade 2
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_ST__ICCP_CPFLT |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado ST | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado ST | Severidade 2
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___CustomCR_S_TC_vnb |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INDIVIDUAL;MESTRE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___CustomCR_S_TC_VNB |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;PARALELO;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SI |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;REARMAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SI | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom___INV_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Malfunctioning___INV_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SI |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___CARGA@DESCARGA___Custom_S_TS_SI |  | Transit;CARGA;DESCARGA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_D_TS_SI |  | Invalido;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SI |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
null@null___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TS |  | Error;ABERTO;FECHADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS |  | Error;NORMAL;ATUADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;ATUADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom_S_TS |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TC |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;CMD_COS;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___CARGA@DESCARGA___Custom_S_TS |  | Transit;CARGA;DESCARGA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TC_DS_PROT |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGAR@LIGAR___Custom_S_TS |  | Transit;DESLIGAR;LIGAR;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom___INV_S_TS |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___admsINV_D_TS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___@___TapIncrement_S_TS |  | Error;;;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom___INV_S_TS |  | Error;NORMAL;DEFEITO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALTA VCC VCA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALTA VCC VCA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALTA___Custom___INV_S_TS |  | Error;NORMAL;FALTA;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___INV___admsINV_S_TS |  | Error;AUTOMATICO;MANUAL;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TC_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;CMD_COS;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TC_DS_MANOBRA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TC_DS_PROT |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_S_TS |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom___INV_S_TS |  | Error;NORMAL;BLOQUEIO;Transit | 0;1;2;3 | 1;2;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___admsINV_S_TS |  | Error;AUTOMATICO;MANUAL;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_D_TS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___RelayTrip_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___AUTOM DESATIVOU@AUTOM ATIVOU___Custom___INV_S_TS |  | Transit;AUTOM DESATIVOU;AUTOM ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___MANUAL DESATIVOU@MANUAL ATIVOU___Custom___INV_S_TS |  | Transit;MANUAL DESATIVOU;MANUAL ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
CMD_COS@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@OLEO FALHA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;OLEO FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BAIXA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;BAIXA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___REMOTO@LOCAL___Local___INV_S_TS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___REMOTO@LOCAL___Local___INV_S_TS_DS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADA___Custom___admsINV_S_TS |  | Error;NORMAL;BLOQUEADA;Transit | 0;2;1;3 | 1;0;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TS |  | Error;DESLIGADO;LIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom___INV_S_TS |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom_S_TS |  | Transit;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMALIZADO@TENSAO RETORNO___Custom_S_TS |  | Error;NORMALIZADO;TENSAO RETORNO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESATRACADO@ATRACADO___Custom___INV_S_TS |  | Error;DESATRACADO;ATRACADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;2;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TS |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___admsINV_D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom_S_TS |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___MANUAL DESATIVOU@MANUAL ATIVOU___Custom_S_TS |  | Transit;MANUAL DESATIVOU;MANUAL ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___NORMAL@TRANSFERIDA___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;TRANSFERIDA;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___COMPLETA@INCOMPLETA___Custom_S_TS |  | Transit;COMPLETA;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___@____S_TS |  | Error;;;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_DESABILITAR@HABILITAR___null@null___Custom_S_TC_DVx |  | ;;; | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESABILITAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Severidade 5
null@null___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;ALTERNATIVO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@SEM COMUN___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;SEM COMUN;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_DS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom___INV_S_TS |  | Error;NORMAL;ALTERNATIVO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___AUTOM DESATIVOU@AUTOM ATIVOU___Custom_S_TS |  | Transit;AUTOM DESATIVOU;AUTOM ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_DV |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
null@null___AUTOM DESATIVADO@AUTOM ATIVADO___Custom_S_TS |  | Transit;AUTOM DESATIVADO;AUTOM ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ERRO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;ERRO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TS |  | Error;NORMAL;BLOQUEADA;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV___admsINV_S_TS |  | Error;NORMAL;BLOQUEADA;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom___admsINV_S_TS |  | Error;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TS |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___INV___admsINV_D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@COMPLETA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;COMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom___INV_S_TS |  | Error;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___@___Custom_S_TS |  | Transit;null;null;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@NORMAL___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;NORMAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_D_TS |  | Error;NORMAL;DEFEITO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___EXTRAIDO@INSERIDO___Custom_S_TS |  | Transit;EXTRAIDO;INSERIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;BLOQUEADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___REMOTO@LOCAL___Local_S_TS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_D_TS |  | Error;NORMAL;ATUADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS_DS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@INTERMITENTE___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;INTERMITENTE;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALTA VCA___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;FALTA VCA;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___admsINV_D_TS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel___INV_S_TC |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___NORMAL@FALTA VCA___Custom___INV_S_TS |  | Error;NORMAL;FALTA VCA;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_D_TS |  | Error;NORMAL;FALHA;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
TROCA@null___null@null___Custom_S_TC_SA |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;TROCA;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
G1 ATIVAR@G2 ATIVAR___G1 ATIVADO@G2 ATIVADO___Custom_D_TC_SA |  | Transit;G1 ATIVADO;G2 ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;G1 ATIVAR;G2 ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___DESINIBIDA@INIBIDA___Custom_S_TS |  | Error;DESINIBIDA;INIBIDA;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA COM___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;FALHA COM;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_D_TS |  | Error;LIGADO;DESLIGADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL DESATIVAD@NORMAL ATIVADO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL DESATIVAD;NORMAL ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___LIBERADO@BLOQUEADO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;LIBERADO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom_D_TS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel_D_TS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled_S_TS |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___REMOTO@LOCAL___Local_S_TS_DS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
null@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
Habilitar LF |  | LF Desabilitado;Somente LF Habilitado;LF e ES Habilitados | 0;1;2 | 0;1;2 | Desabilitar LF;Habilitar somente LF;Habilitar LF e ES | #00000000;#00F30C0C;#00000000 | Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
null@null___NORMAL@INIBIDO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;INIBIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___@___TapIncrement_D_TS |  | Transit;null;null;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Parallel_D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___ATIVOU@INIBIU___Custom_S_TS |  | Transit;ATIVOU;INIBIU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@INCOMPLETA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___FALHA@OPERANDO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___POSICAO 1@POSICAO 2___Custom_S_TS |  | Transit;POSICAO 1;POSICAO 2;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESLIGADA@LIGADA___Custom___INV_S_TS |  | Transit;DESLIGADA;LIGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RecloserLockout_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___0@EXECUTADO___Custom_S_TS |  | Transit;0;EXECUTADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
HABILITAR@null___HABILITADO@DESABILITADO__Enabled_S_TC_SS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;HABILITAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ATUADO___Malfunctioning_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DEFEITO___Malfunctioning_S_TS |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DEFEITO___Malfunctioning___INV_S_TS |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___null@null___Custom_S_TS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RecloserLockout_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Malfunctioning_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DI_null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom___INV_S_TS |  | Error;DESABILITADO;HABILITADO;Transit | 0;1;2;3 | 1;2;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null@null___PROTEÇÃO@CHAVE@SECCIONALIZADOR___Custom_D_TS |  | PROTEÇÃO;CHAVE;SECCIONALIZADOR; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC_R90 |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
REARMAR@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;REARMAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___DESLIGAR@LIGAR___Custom_S_TS_SA |  | Transit;DESLIGAR;LIGAR;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Parallel_S_TS |  | Error;DESATIVADO;ATIVADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;MESTRE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
REARMAR@BLOQUEAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@FALHA___RelayTrip_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@COMPLETA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;COMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___COMPLETA@INCOMPLETA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;COMPLETA;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip___INV_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@FALTA___Custom___INV_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DI_RESET@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TC_DA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESET;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DA | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
DI_null@null___CARREGADO@DESCARREGADO___Custom___INV_S_TS_DA |  | Transit;CARREGADO;DESCARREGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___RecloserLockout_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
DI_RESET@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom___admsINV_S_TC_DA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;RESET;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_D_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_D_TC_SS |  | Invalido;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@TRANSFERIDA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;TRANSFERIDA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV___admsINV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS |  | Error;DESABILITADO;HABILITADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@ERRO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ERRO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@NORMAL___ControlActiveSetting_S_TC_SA |  | Transit;NORMAL;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___DESINIBIDA@INIBIDA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;DESINIBIDA;INIBIDA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE |  | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___DESATRACADO@ATRACADO___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;DESATRACADO;ATRACADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMALIZADO@TENSAO RETORNO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMALIZADO;TENSAO RETORNO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip___INV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TC_SA |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@INTERMITENTE___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;INTERMITENTE;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom6_S_TS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_D_TS_SA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@INCOMPLETA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;INCOMPLETA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___CARGA@DESCARGA___Custom_S_TS_SA |  | Transit;CARGA;DESCARGA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom___INV_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
CMD_CEEE@CMD_RGE___CEEE@RGE___Custom___INV___admsINV_S_TC_SA |  | Transit;CEEE;RGE;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;CMD_CEEE;CMD_RGE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___OPERANDO@BLOQUEADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;OPERANDO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@RECEBIDO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;RECEBIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@TRANSMITIDO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;TRANSMITIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_DA |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DA | Severidade 4
DI_null@null___CARREGADO@DESCARREGADO___Custom___INV_S_TS_Dax |  | Transit;CARREGADO;DESCARREGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DAx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DAx | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_Dax |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DAx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DAx | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC_Sax |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SAx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SAx | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TS_Sax |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SAx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SAx | Severidade 4
null@null___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@REVERSO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;REVERSO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@REVERSO___Custom_S_TS |  | Error;NORMAL;REVERSO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_Sinv_TS_A1 |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado A1 | Severidade 4
DI_RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom6_S_TC_DV |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___S_TS_DP |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Severidade 5
RELIGADOR@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TS_DV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
G1@G2___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_D_TC_SV |  | Transit;GRUPO 1;GRUPO 2;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;G1;G2; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_DP |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Severidade 5
TROCA@null___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;TROCA;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SP |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SP | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SP | Severidade 5
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
null@null___NORMAL@DISPARADA___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;DISPARADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___INV_S_TS_SP |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
null@ATIV_DES___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TC_SV |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DI_ALTERNATIVO@RELIGADOR@CHAVE___ALTERNATIVO@RELIGADOR@CHAVE___Custom_D_TC_DV |  | ALTERNATIVO;RELIGADOR;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ALTERNATIVO;RELIGADOR;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag___INV_S_TS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_NORMAL@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_D_TC_DV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;NORMAL;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null___RELIGADOR@CHAVE___Custom6_S_TC_DV |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null___0@FALHA___Custom_S_TS_DV |  | Transit;0;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom___INV_S_TC_DV |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null___0@SUCESSO___Custom_S_TS_DV |  | Transit;0;SUCESSO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___INV_S_TS_DP |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DP | Severidade 5
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DV |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null@null___PROTEÇÃO@CHAVE@SECCIONALIZADOR___Custom_D_TS_DV |  | PROTEÇÃO;CHAVE;SECCIONALIZADOR; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled_S_TS_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_RESETAR@null___RESET@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;RESET;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESETAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_ATIVAR@null___ATIVADO@DESATIVADO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;ATIVADO;DESATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ATIVAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom___INV_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV___admsINV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TS_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___INV___admsINV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;DESBLOQUEAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
TROCA@null___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom___INV_S_TS_DV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___admsINV_S_TS_SV |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TS_SP |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TC_SV |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___admsINV_S_TC_SV |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;AUTOMATICO;MANUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag___INV_S_TS_SS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
G1@G2___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_S_TC_SV |  | Transit;GRUPO 1;GRUPO 2;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;G1;G2; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TS_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___NORMAL@DISPARADA___Custom_S_TS_SV |  | Transit;NORMAL;DISPARADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___DEFEITO@NORMAL___Custom_S_TS_SP |  | Transit;DEFEITO;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DI_null@CHAVE__INATIVO@CHAVE___Custom_S_TC_DV |  | Transit;INATIVO;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_ALTERNATIVO@RELIGADOR__ALTERNATIVO@RELIGADOR___Custom_S_TC_DV |  | Transit;ALTERNATIVO;RELIGADOR;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ALTERNATIVO;RELIGADOR; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___INV___admsINV_S_TS_SV |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
G1@G2___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@ATIV_DES___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIV_DES; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_CHAVE@null__CHAVE@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;CHAVE;INATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;CHAVE;; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null@null___ALTERNATIVO@RELIGADOR@CHAVE___Custom_D_TS_DV |  | ALTERNATIVO;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_RELIGADOR@null__RELIGADOR@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;RELIGADOR;INATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_ALTERNATIVO@null__ALTERNATIVO@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;ALTERNATIVO;Inativo;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ALTERNATIVO;; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TC_SS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___DEFEITO@NORMAL___Custom___INV_S_TS_SP |  | Transit;DEFEITO;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TS_SV |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
DI_RELIGADOR@ALTERNATIVO@CHAVE___RELIGADOR@ALTERNATIVO@CHAVE___Custom_D_TC_DV |  | RELIGADOR;ALTERNATIVO;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | RELIGADOR;ALTERNATIVO;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_RESETAR@null___null@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESETAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@null___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;DESBLOQUEAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
RELIGADOR@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TC_SV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TS_SV |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
DI_null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_DV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
TROCA@null___null@null___Custom_S_TC_SV |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;TROCA;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_NORMAL@ALTERNATIVO@CHAVE___Null@Null@Null___Custom_D_TS_DV |  | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;;; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___AJPRTN_S_TC_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_DV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_NORMAL@ALTERNATIVO@CHAVE___NORMAL@ALTERNATIVO@CHAVE___Custom_D_TS_DV |  | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_CHAVE@NORMAL___CHAVE@NORMAL___Custom___INV_S_TC_DV_F5V |  | Transit;CHAVE;NORMAL;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;CHAVE;NORMAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@null@null___ALTERNATIVO@NORMAL@CHAVE___Custom_D_TS_DV_ART1 |  | ALTERNATIVO;NORMAL;CHAVE; | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ALTERNATIVO;NORMAL;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_null@null@null___NORMAL@ALTERNATIVO@CHAVE___Custom_D_TS_DV_SNV3 |  | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_NORMAL@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_D_TC_DV_SIV |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;NORMAL;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___null@null___Custom_S_TC_DV |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_BLOQUEAR@DESBLOQUEAR___BLOQUEADA@NORMAL___Enabled___S_TC_DV_SNV4 |  | Transit;BLOQUEADA;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;BLOQUEAR;DESBLOQUEAR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TC_DV |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;DESBLOQUEAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom6_S_TC_DV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom6_S_TC_SV |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SV | Severidade 5
DI_null@null@null___ALTERNATIVO@NORMAL@CHAVE___Custom6_D_TS_DV_ART1 |  | ALTERNATIVO;NORMAL;CHAVE; | 0;2;1;3 | 0;1;2;3 | ALTERNATIVO;NORMAL;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_null@null@null___NORMAL@ALTERNATIVO@CHAVE___Custom6_D_TS_DV_SNV3 |  | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | 2;0;1;3 | 1;0;2;3 | NORMAL;ALTERNATIVO;CHAVE; | #FF00FF00;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Auto;Auto;Auto;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5
DI_CHAVE@NORMAL___CHAVE@NORMAL___Custom6___INV_S_TC_DV_F5V |  | Transit;CHAVE;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;CHAVE;NORMAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DV | Severidade 5
DI_RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom6_S_TC_DVx |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Severidade 5
null@ATIV_DES___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SVx | Severidade 5
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SVx | Severidade 5
RELIGADOR@ALTERNATIVO___NORMAL@ALTERNATIVO___Custom_S_TS_DVx |  | Transit;NORMAL;ALTERNATIVO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Severidade 5
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_DPx |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DPx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DPx | Severidade 5
DI_null@null___0@SUCESSO___Custom_S_TS_DVx |  | Transit;0;SUCESSO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___null@null___Custom_S_TC_DVx |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Severidade 5
G1@G2___GRUPO 1@GRUPO 2___Custom_S_TC_SVx |  | Transit;GRUPO 1;GRUPO 2;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;G1;G2; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom6_S_TC_DVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Severidade 5
DI_null@null___0@FALHA___Custom_S_TS_DVx |  | Transit;0;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DVx | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_DVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DVx | Severidade 5
DI_null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom6_S_TC_SVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Severidade 5
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SVx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SVx | Severidade 5
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___INV_S_TS_DPx |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DPx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DPx | Severidade 5
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TS_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_D_TC_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TS_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_D_TS_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TC_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TC_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_S_TS_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SO | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_S_TC_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Severidade 6
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus___INV_D_TC_SO |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SO | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TC_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TS_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TS_SC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_D_TC_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TS_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus___INV_S_TC_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_D_TC_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SC | Severidade 6
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TS_SC_USO_BC |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SC | Severidade 6
null@null___NORMAL@INIBIDO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;INIBIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
BLOQUEAR@null___null@null___Custom_S_TC_SB |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;BLOQUEAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Severidade 7
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom___INV_D_TS_SB |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 | 0;2;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_D_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALTA___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB Temporizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB Temporizado | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB Temporizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB Temporizado | Severidade 7
REARMAR@BLOQUEAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@OLEO FALHA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;OLEO FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALTA VCC VCA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALTA VCC VCA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___CARGA@DESCARGA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;CARGA;DESCARGA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADA@LIGADA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADA;LIGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA COM___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALHA COM;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
@___@____S_TS_SB |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom_S_TS_SB |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
DI_UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___UNIDIRECIONAL@INVERSO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;UNIDIRECIONAL;INVERSO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___0@EXECUTADO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;0;EXECUTADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Malfunctioning___INV_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@BAIXA___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;BAIXA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom___INV_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ALTA___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;ALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Malfunctioning_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
null@null___NORMAL@ERRO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ERRO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_D_TS_SB |  | Invalido;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALTA VCA___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALTA VCA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___RelayTrip_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
REARMAR@BLOQUEAR___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
null@null___NORMAL@NORMAL___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@BAIXA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;BAIXA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
REARMAR@BLOQUEAR___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;REARMAR;BLOQUEAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Severidade 7
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TC_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Auto | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Severidade 7
null@null___DEFEITO@NORMAL___Custom_S_TS_SB |  | Transit;DEFEITO;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TC_SA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_D_TS_SB |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;2;1;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@REARMAR___NORMAL@ATUADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@DISCREPANCIA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;DISCREPANCIA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___ABERTO@FECHADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;DESLIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom_S_TS_SB1 |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS_SB |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALTA VCA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;NORMAL;FALTA VCA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADA@LIGADA___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADA;LIGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___ATIVOU@INIBIU___Custom_S_TS_SB |  | Transit;ATIVOU;INIBIU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_D_TS_SB |  | Invalido;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___EXTRAIDO@INSERIDO___Custom_S_TS_SI |  | Transit;EXTRAIDO;INSERIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SI | Severidade 3
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___Custom_D_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___EXTRAIDA@INSERIDA___Custom_S_TS_SB |  | Transit;EXTRAIDA;INSERIDA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___DESLIGADO@LIGADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___FALHA@OPERANDO___Custom___INV_S_TS_DB |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DB | Severidade 7
null@null___LIBERADO@BLOQUEADO___Custom___INV_S_TS_SB |  | Transit;LIBERADO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
EXTRAIR@INSERIR___EXTRAIDO@INSERIDO___Custom___INV_S_TC_SB |  | Transit;EXTRAIDO;INSERIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;EXTRAIR;INSERIR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_D_TS_SB |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___EXTRAIDO@INSERIDO___Custom___INV_S_TC_SB |  | Transit;EXTRAIDO;INSERIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SB | Severidade 7
DI_UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___UNIDIRECIONAL@INVERSO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;FLUXO NORMAL;FLUXO INVERSO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@DEFEITO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;DEFEITO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom___INV_S_TS_SBx |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@BAIXA___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;BAIXA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Malfunctioning_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
null@null___NORMAL@NORMAL___Custom_S_TS_SBx |  | Transit;NORMAL;NORMAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Severidade 7
null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_SBx |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SBx | Severidade 7
DI_null@null___NORMAL@ALTA___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;NORMAL;ALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___FALHA@OPERANDO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;FALHA;OPERANDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
DI_null@null___0@EXECUTADO___Custom_S_TS_DBx |  | Transit;0;EXECUTADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
null@null___CARREGADA@DESCARREGADA___Custom__S_TS_SB |  | Transit;CARREGADA;DESCARREGADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
DI_null@null___FALHA@OK___Custom_S_TS_DBx |  | ;FALHA;OK; | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DBx | Severidade 7
ATIVAR@DESATIVAR___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ATIVAR;DESATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
ATIVAR@null___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ATIVAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___admsInv__TapIncrement_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;AUMENTAR;DIMINUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS |  | Error;DESABILITADO;HABILITADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___INV_TapIncrement_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 0;1;2;3 | ;AUMENTAR;DIMINUIR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___INV_TapIncrement_S_TC_SS_VF |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;AUMENTAR;DIMINUIR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___TapIncrement_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;AUMENTAR;DIMINUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TS_SA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TS_SB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_D_TC_SS |  | Invalido;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 0;2;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___LOCAL@REMOTO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;LOCAL;REMOTO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___LOCAL@REMOTO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;LOCAL;REMOTO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom___INV___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS_DS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
DESATIVAR@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DIMINUIR@AUMENTAR___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS_SA |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___LOCAL@REMOTO___Custom_S_TS |  | Transit;LOCAL;REMOTO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_D_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___AUTOM DESATIVADO@AUTOM ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;AUTOM DESATIVADO;AUTOM ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___MANUAL DESATIVOU@MANUAL ATIVOU___Custom_S_TS_SS |  | Transit;MANUAL DESATIVOU;MANUAL ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___AUTOM DESATIVOU@AUTOM ATIVOU___Custom_S_TS_SS |  | Transit;AUTOM DESATIVOU;AUTOM ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom_S_TS_SS |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___LOCAL@REMOTO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;LOCAL;REMOTO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SA |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___NORMAL@DISPARADO___Custom_S_TS |  | Transit;NORMAL;DISPARADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MESTRE@INDIVIDUAL___MESTRE@INDIVIDUAL___Custom_S_TS_SS_SCD |  | ;DESATIVADO;ATIVADO; | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;MESTRE;INDIVIDUAL; | #FF00FF00;#FF00FF00;#00FF0000;#00000000 | Normal;Abnormal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom_S_TS_SS |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___MANUAL DESATIVOU@MANUAL ATIVOU___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;MANUAL DESATIVOU;MANUAL ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___INV_D_TC_SS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;MESTRE;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___HotLineTag_S_TC_SS |  | Transit;EXCLUIDO;INCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;EXCLUIR;INCLUIR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_BLOQUEAR@MANUAL@AUTOMATICO___BLOQUEADO@MANUAL@AUTOMATICO___Custom_D_TC_DS |  | BLOQUEADO;MANUAL;AUTOMATICO;Erro | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | BLOQUEADO;MANUAL;AUTOMATICO;Erro | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_DIMINUIR@AUMENTAR___null@null___Custom_S_TC_DS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@ZERAR___NORMAL@ZERADO___Custom_admsINV_S_TC |  | Transit;NORMAL;ZERADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ZERAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@null___Custom_S_TC_DS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESET ICC;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_DS |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_DS |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
DI_UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___Custom_S_TC_DS |  | Transit;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@RESET___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_DS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;RESET; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_DS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_D_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___HotLineTag_S_TS_SS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@FALHA___Custom_S_TS_DS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_DS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TC |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TC_DS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NÃO PERMITIDO@PERMITIDO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;NÃO PERMITIDO;PERMITIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@ATUADO___RelayTrip_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___BLOQUEADA@LIBERADA___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;BLOQUEADA;LIBERADA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_D_TS |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@BLOQUEIO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL;BLOQUEIO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DI_BLOQUEAR@MANUAL@AUTOMATICO___BLOQUEADO@MANUAL@AUTOMATICO___Custom___admsINV_D_TC_DS |  | BLOQUEADO;MANUAL;AUTOMATICO;Erro | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | BLOQUEADO;MANUAL;AUTOMATICO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS |  | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TC |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@EXCLUIR___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INCLUIR@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;INCLUIR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 1;2;0;3 | ;INCLUIR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TC |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 1;0;2;3 | ;INCLUIR;null; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
INCLUIR@null___null@null___ReclosingEnabled___admsINV_D_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;INCLUIR;; | #FF000000;#FFA9A9A9;#FFA9A9A9;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@EXCLUIR___null@null___ReclosingEnabled___admsINV_D_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;EXCLUIR; | #FF000000;#FFA9A9A9;#FFA9A9A9;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
null@null___NORMAL@DISPARADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;NORMAL;DISPARADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___admsINV_D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO;ERROR | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___NORMAL@DISPARADO___Custom_S_TS_SP |  | Transit;NORMAL;DISPARADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SP | Severidade 5
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___admsINV_D_TC_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO;Error | 0;1;2;3 | 1;2;4;8 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___TapIncrement_S_TS_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS |  | Error;REMOTO;LOCAL;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TS_SB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_DS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled___INV_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___INV___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Custom_S_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___NORMAL@BLOQUEADA___Enabled___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL;BLOQUEADA;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;MANUAL;AUTOMATICO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado | Severidade 2
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TS_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
DI_DESBLOQUEAR@BLOQUEAR___DESBLOQUEADO@BLOQUEADO___Custom___admsINV_D_TC_DS |  | Erro;DESBLOQUEADO;BLOQUEADO;Transit | 0;2;1;3 | 3;0;1;2 | ;;BLOQUEAR; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___admsINV_D_TC_DS |  | Erro;MANUAL;AUTOMATICO;Transit | 0;1;2;3 | 3;1;2;0 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FFFF0000 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
AUTOMATICO@MANUAL___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_D_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___REMOTO@LOCAL___Local___INV_S_TS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SB |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SB | Severidade 7
null@null___LIGADO@DESLIGADO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESATIVAR@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___PARALELO@INDIVIDUAL___Custom_S_TS |  | Transit;PARALELO;INDIVIDUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom___INV_S_TC_SSx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SSx | Severidade 8
RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom_D_TC_SS |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;RELIGADOR;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___AUTOM DESATIVADO@AUTOM ATIVOU___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;AUTOM DESATIVADO;AUTOM ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
@___@____S_TS_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___AUTOM DESATIVADO@AUTOM ATIVOU___Custom_S_TS_SS |  | Transit;AUTOM DESATIVADO;AUTOM ATIVOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITOU@HABILITOU___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESABILITOU;HABILITOU;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___Custom___D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;1;3 | ;MESTRE;INDIVIDUAL; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Enabled_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
PARALELO@INDIVID___PARALELO@INDIVIDUAL___Custom_S_TS_SS |  | Transit;PARALELO;INDIVIDUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___INV___admsINV_D_TS_SS |  | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | 2;0;1;3 | 0;2;1;3 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDO; | #FFFF0000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___Custom___INV___D_TS_SS |  | INDIVIDUAL;MESTRE;COMANDADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;MESTRE;INDIVIDUAL; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___HABILITADO@DESABILITADO___Custom_S_TS |  | Error;HABILITADO;DESABILITADO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@ATIVAR___NORMAL DESATIVADO@NORMAL ATIVADO___Custom___admsINV_S_TC_SS |  | Transit;NORMAL DESATIVADO;NORMAL ATIVADO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@DESABILITAR___null@null__Enabled_S_TC_SS |  | ;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;DESABILITAR; | #00000000;#00000000;#00000000;#FFA9A9A9 | Normal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@INDIVIDUAL___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;INDIVIDUAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@MESTRE___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;MESTRE; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___AUTOMATICO@MANUAL___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;AUTOMATICO;MANUAL;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null@null___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___Custom___admsINV_D_TS_SS |  | MESTRE;COMANDADO;INDIVIDUAL;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | MESTRE;;; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDO___null@null@null___Custom___admsINV_D_TC_SS |  | ;;; | 0;1;2;3 | 1;2;4;8 | MESTRE;INDIVIDUAL;COMANDADO; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___LIBERADO@BLOQUEADO___Custom___INV_S_TS_SS |  | Transit;LIBERADO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___OPERANDO@BLOQUEADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;OPERANDO;BLOQUEADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___HABILITADO@DESABILITADO___Custom_S_TS_SA |  | Transit;HABILITADO;DESABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SA | Severidade 4
null@null___EXTRAIDA@INSERIDA___Custom_S_TS_SS |  | Transit;EXTRAIDA;INSERIDA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
G1@G2___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___INV___Local_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___DESATIVADA@ATIVADA___Custom_S_TS_SS |  | Transit;DESATIVADA;ATIVADA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local___INV_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___REMOTO@LOCAL___Local_S_TS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null@null___INDIVIDUAL@MESTRE@COMANDADO___Custom___admsINV__CDCO_D_TC_SS |  | INDIVIDUAL;MESTRE;COMANDADO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
INDIVIDUAL@MESTRE___null@null___Custom___admsINV__CDCO_D_TC_SS_CTRL |  | ;;; | 0;1;2;3 | 1;2;4;8 | INDIVIDUAL;MESTRE;; | #FF000000;#FF000000;#FF000000;#FF000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
RELIGADOR@ALTERNATIVO___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;ALTERNATIVO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___Custom_S_TC_DSx |  | Transit;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
DI_null@RESET___NORMAL@ATUADO___Custom_S_TC_DSx |  | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;RESET; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@FALTA___Custom_S_TS_DSx |  | Transit;NORMAL;FALTA;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DSx | Severidade 8
G1@G2___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TS_SSx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SSx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SSx | Severidade 8
DI_MANUAL@AUTOMATICO___MANUAL@AUTOMATICO___Custom___admsINV_D_TC_DSx |  | Erro;MANUAL;AUTOMATICO;Transit | 0;1;2;3 | 3;1;2;0 | ;MANUAL;AUTOMATICO; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FFFF0000 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
DI_DIMINUIR@AUMENTAR___null@null___Custom_S_TC_DSx |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
DI_DESATIVAR@ATIVAR___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_DSx |  | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESATIVAR;ATIVAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
DI_null@null___ABERTO@FECHADO___Custom_S_TS_DSx |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DSx | Severidade 8
AUMENTAR@DIMINUIR___null@null___TapIncrement_Sinv_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;2;1;3 | 0;2;1;3 | ;AUMENTAR;DIMINUIR; | #FF000000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___MESTRE@INDIVIDUAL@COMANDADO___Custom___INV___2414_TS_SS |  | INDIVIDUAL;MESTRE;COMANDADO;Error | 0;1;2;3 | 0;2;4;8 | MESTRE;INDIVIDUAL;; | #FFFF0000;#FFFF0000;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
INDIVIDUAL@MESTRE___null@null___Custom___admsINV__CDCO_D_TC_SS_CTRL_vnb |  | INDIVIDUAL; | 0;1 | 0;1 | MESTRE;INDIVIDUAL | #FF000000;#FF000000 | Normal;Normal | TRUE;TRUE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
RELIGADOR@CHAVE___RELIGADOR@CHAVE___Custom___S_TC_SS |  | Transit;RELIGADOR;CHAVE;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RELIGADOR;CHAVE; | #FF000000;#FF00FF00;#FF00FF00;#FF000000 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_null@null___NORMAL@FALHA___Custom_Sinv_TS_DS |  | Transit;NORMAL;FALHA;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DS | Severidade 8
PARALELO@INDIVIDUAL___PARALELO@INDIVIDUAL___Custom_S_TS_SS |  | Transit;INDIVIDUAL;PARALELO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;INDIVIDUAL;PARALELO; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
RESET@null___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;RESET;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
TROCA@null___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;TROCA;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
DI_null@null___UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONAL___Custom_S_TC_DS | CMD - UNIDIRECIONAL/BIDIRECIONAL | ;;; | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@null___UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONALBLOQ___Custom_S_TC_DS | CMD - BIDIRECIONAL BLOQ. I=0 | ;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL BLOQ. I=0; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@null___UNIDIRECIONAL@COGERACAO___Custom_S_TC_DS | CMD - COGERAÇÃO | ;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;COGERAÇÃO; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@null___UNIDIRECIONAL@BIDIRECIONALI=0___Custom_S_TC_DS | CMD - BIDIRECIONAL I=0 | ;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL I=0; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DS | Severidade 8
DI_null@RESETRUA___null@null___Custom_S_TC_DSx | RESET RUA | ;;; | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;RESET RUA; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado DSx | Severidade 8
ZERAR@null___null@null___Custom_S_TC_SS |  | Transit;;;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ZERAR;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local___INV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local_D_TS |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local_D_TS_SS |  | Invalido;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Normal;Normal;Normal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___Local_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV___admsINV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TS |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled___INV_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado | Severidade 4
null@null___INCLUIDO@EXCLUIDO___ReclosingEnabled_S_TS_SS |  | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FFFF0000;#FF00FF00;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
DESLIGAR@LIGAR___DESLIGADO@LIGADO___SwitchStatus_S_TC_ST |  | Transit;DESLIGADO;LIGADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;DESLIGAR;LIGAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado ST | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado ST | Severidade 9
ABRIR@FECHAR___ABERTO@FECHADO___SwitchStatus_S_TC_ST |  | Transit;ABERTO;FECHADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado ST | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado ST | Severidade 9
Switch.SwitchStatus |  | Error;ABERTO;FECHADO;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #00000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#00000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
RegulatingControl.Enabled |  | Error;DISABLED;ENABLED;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DISABLE;ENABLE; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
Fuse.SwitchStatus |  | Error;ABERTO;FECHADO;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;ABRIR;FECHAR; | #00000000;#0000FF00;#00FF0000;#00000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
ProtectionEquipment.Enabled |  | Error;DISABLED;ENABLED;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DISABLE;ENABLE; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
ProtectionEquipment.ReclosingEnabled |  | Error;DISABLED;ENABLED;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DISABLE;ENABLE; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
Reclosing.Enabled |  | Error;DESABILITADO;HABILITADO;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DESABILITAR;HABILITAR; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
TapIncrement |  | Error;;;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;DIMINUIR;AUMENTAR; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
RegulatingControl.Refresh |  | Error;Refresh;HeartBeat;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;Refresh;HeartBeat; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
FaultIndicator.FaultStatus |  | Error;Open;Closed;Transit | 0;1;2;3 | 0;1;2;3 | ;Open;Close; | #00000000;#0000FF00;#00FF0000;#00000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
DI_ANTENA |  | OMNI;OMNI AMP;DIRECIONAL;DIREC AMP;RESERVADO;INDEFINIDO | 0;1;2;3;4;5 | 0;1;2;3;4;5 | OMNI;OMNI AMP;DIRECIONAL;DIREC AMP;RESERVADO;INDEFINIDO | #00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9 | Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE |  |  | #N/A
DI_MODEM |  | ATIVA HORIZON;UTW;V2COM;ROBUSTEL;SILVER SPRING;ATIVA;VELP;DWF;INDEFINIDO | 0;1;2;3;4;5;6;7;8 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8 | ATIVA HORIZON;UTW;V2COM;ROBUSTEL;SILVER SPRING;ATIVA;VELP;DWF;INDEFINIDO | #00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Normal | FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE |  |  | #N/A
null@null___HABILITADO@DESABILITADO___Custom_S_TS_SS |  | Transit;HABILITADO;DESABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
Reclosing.Enabled.Manual |  | Error;INCLUIDO;EXCLUIDO;Transit | 0;2;1;3 | 2;1;0;3 | ;INCLUIR;EXCLUIR; | #00000000;#00FF0000;#0000FF00;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
DI_RT_OPER_FLUXO |  | BIDIRECIONAL;UNIDIRECIONAL;BIDIRECIONAL BLOQ. (I=0);;COGERAÇÃO;;;;BIDIRECIONAL;;;;;;; | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 | 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 | ;;;;;;;;;;;;;;; | #00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00A9A9A9;#00000000;#00000000;#00000000;#00000000;#00000000;#00000000;#00000000;#00000000 | Normal;Normal;Normal;Normal;Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal;Normal;Abnormal;Abnormal;Abnormal;Abnormal;Abnormal;Abnormal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
null@null___23kV@13,8kV___Custom_S_TS |  | Error;23kV;13,8kV;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #00000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#00000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
null@null___138kV@69kV___Custom_S_TS |  | Error;138kV;69kV;Transit | 0;1;2;3 | 2;1;0;3 | ;;; | #00000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#00000000 | Abnormal;Normal;Normal;Abnormal | TRUE;TRUE;TRUE;TRUE |  |  | #N/A
null@null___REMOTO@LOCAL__Local_S_TS_SS |  | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | ;;; | #FF000000;#FF00FF00;#FFFF0000;#FFA9A9A9 | Abnormal;Auto;Auto;Abnormal | FALSE;TRUE;TRUE;FALSE | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SS | Severidade 8
null@null___DESABILITADO@HABILITADO___Custom_S_TS_SV |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado DV | Severidade 5 |  |  |  | Alarme de Estado em Ponto Telessinalizado SV | Severidade 5
null@COMANDADO___DESATIVADO@ATIVADO___Custom_S_TC_SS |  | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | 0;1;2;3 | 2;0;1;3 | [5 empty] | Alarme de Estado em Ponto Telecontrolado SS | Severidade 8
Note on A1: User definable name of the message mapping.
Note on B1: Optional string describing an alternate name of the message mapping.
Note on C1: List of strings associated with possible values, in the same order as Values. An empty string denotes that the corresponding value cannot occur as read from the field (i.e. may be used only for commanding). Elements in list are separated using ";" character, e.g. Transit; Open; Close; Error
Note on D1: List of possible values that the signal can obtain. Elements in list are separated using ";" character, e.g. 0; 1; 2; 3.
Note on E1: Integer values in SCADA which correspond to DMS values in values attribute. SCADA plugin does the translation in both directions. If empty, no translation is perfomed, and SCADA values are translated as-is. Elements in list are separated using ";" character, e.g. 0; 1; 2; 3.
Note on F1: List of strings associated with possible values, used for commanding, in the same order as Values. If the value is not commandable, an empty string is used. Elements in list are separated using ";" character, e.g. ;ON;OFF;
Note on G1: Color associated with the state. Color is represented as six digits hexadecimal RGB value, where the first two hexa numbers represent Red color, following Green and Blue. Additionally, FF or 00 value added prior to RGB format determines whether color is used by default or not, respectively. Examples: #00FF0000 - represents Red color; color is NOT used by default #FF00FF00 - represents Green color; color IS used by default #FF0000FF - represents Blue color; color IS used by default
Note on H1: For each value in the list, specifies if it is treated as abnormal. Abnormal values are listed in the Abnormal Summary, and an alarm might be rised, depending on Severity attribute. Supported values are: Normal Abnormal Auto
Note on I1: Specifies whether every possible value can be entered as manual override.
Note on J1: List of references to an alarm/event catalogs assigned to this message mapping setting. Elements in list are seperated using ";" character.
Note on A807: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Criar esse novo mm
Note on A808: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Criar MM novo. Grupo 81

## MANUT_DiscreteSignals
SINAL | DESCRIÇÃO NOVA | SIGNAL TYPE | TYPE SEVERIDADE | FUNÇÃO | EA | PE | Sinal | Coordenada
79_L | 79 - RELIGAMENTO LOCAL | Custom | PROT | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | CAX; PMI |  | CLA_AL11_52-3_79_L; BGA_AL11_52-9_79_L | 34502; 34672
J124 | AJUSTE PARA AL1 OU AL2 OU AL4 | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Transit;DESABILITADO;HABILITADO;Error | VAI | Confirmar o funcionamento. | ENA_TRF2_24-2_J124 | 632
SF6I | INIBIR TRIP POR BAIXA PRESSAO SF6 | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;NORMAL;INIBIDO;Error | VAI | Confirmar o funcionamento. Função inibe o trip por SF6? | ETB_AL11_52-13_SF6I; ETB_AL21_52-12_SF6I | 508; 547
PARALELO | PARALELO | Parallel | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;DESATIVADO;ATIVADO;Error | VAI | Confirmar o funcionamento; ponto diferente do padrão. | VNB_TR1_TR1_PARALELO | 266
R90E | RELE 90 EMERGENCIAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | SMA; ALE | Confirmar o funcionamento. | SSP_TR1_TR1_R90E; SNA_TR2AT_TR2AT_R90E; SGB_TR1AT_52-2_R90E; SFA_TR2AT_TR2AT_R90E; IQB_TR1_TR1_R90E | 170; 847; 664; 152; 652
90PI | RELE PARALELISMO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;PARALELO;INDIVIDUAL;Error | SLE | Confirmar o funcionamento. | GTA_TR3_TR3_90PI | 9320
FCMC | FALHA COMUNICACAO MULTIMEDIDOR | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;NORMAL;FALHA;Error | VAI | Confirmar o funcionamento. | ENA_TR1_TR1_FCMC; VNB_TR2_TR2_FCMC | 103; 270
M69C | DJAUX 69 PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | Automação | Alterar o nome do sinal |  | OK
MDP1 | DJAUX TP BARRA P1 PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | Automação | Alterar o nome do sinal |  | OK
MDP2 | DJAUX TP BARRA P2 PAINEL | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | Automação | Alterar o nome do sinal |  | OK
MDTP1 | DJAUX TP PATIO BARRAP1 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | Automação | Alterar o nome do sinal |  | OK
MDTP2 | DJAUX TP PATIO BARRAP2 | Custom | FALHAS FCOM/VCA/VCC | Transit;LIGADO;DESLIGADO;Error | Automação | Alterar o nome do sinal |  | OK
MINC | MINC | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | PFU | Confirmar o funcionamento. | LT800_KECENG_89-2_MINC | 26
VF1I | CHAVE VF1 PRIORITARIO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | CAX | Confirmar o funcionamento. | CXC_TR1_TR1_VF2I; FEL_TR1_TR1_VF2I | 22225; 573
VF1L | CHAVE VF1 POSICAO LOCAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | CAX | Confirmar o funcionamento. | VAC_TR1_TR1_VF1L | 16080
VF2I | CHAVE VF2 PRIORITARIO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;INCLUIDO;EXCLUIDO;Error | CAX | Confirmar o funcionamento. | CXC_TR1_TR1_VF1I; FEL_TR1_TR1_VF1I | 22224; 572
VF2L | CHAVE VF2 POSICAO LOCAL | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;REMOTO;LOCAL;Error | CAX | Confirmar o funcionamento. | TCO_TR2_TR2_VF2L | 16081
50CD | 50 - SOBRECORRENTE CDC | RelayTrip | PROT | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | CAX; ALE | Confirmar o funcionamento. | GMB_TR1_TR1_A_50CD; URI_TR1_TR1_50CD | 471; 227
MTRF | MODULO TRANSFERIDO | Custom | FUNCÕES/43/PARALELISMO | Transit;NORMAL;ATUADO;Error | SMA; PFU | Confirmar o funcionamento. | SMB_LTFXA_LTFXA_MTRF; THA_LTKSM_LTKSM_MTRF | 443; 316
CMDE | PROPRIEDADE DO COMANDO | Custom | ALARMES PREDIAIS/VF/GRUPO | Transit;CEEE;RGE;Error | Automação | Alterar o MM | ERN
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: USAR NOME AJAL E MUDAR ALIAS
Note on A5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NÃO USAR
Note on B7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VER COM CAMPO FUNCIONAMENTO
Note on B10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: USAR MDTP
Note on B11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: USAR MDTP
Note on B12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: USAR MDTP
Note on B13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: USAR MDTP
Note on B14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VER COM CAMPO O FUNCIONAMENTO
Note on B15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FAZER MULTI VF1 E VF2 (AVALIAR)
Note on B16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: OK
Note on B17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FAZER MULTI VF1 E VF2 (AVALIAR)
Note on B18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: OK
Note on A20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VERIFICAR COM SUB O FUNCIONAMENTO DO SINAL

## Manut_AnalogSignals
SINAL | DESCRIÇÃO NOVA | Pendência
BIHI | TENSAO DE REFERENCIA ALTA AUXILIAR | Confirmar o funcionamento.
BILO | TENSAO DE REFERENCIA BAIXA AUXILIAR | Confirmar o funcionamento.
I2 |  | Confirmar o funcionamento.
PCVA |  | Confirmar o funcionamento.
RTC |  | Confirmar o funcionamento.
VABL |  | trocar pra v
VAUX |  | trocar pra vca
VCA | TENSAO CORRENTE ALTERNADA | trocar para V, nos TSA
VCC1 | TENSAO CORRENTE CONTINUA 1 | ver na UTR
VCC2 | TENSAO CORRENTE CONTINUA 2
FUGA | FUGA A TERRA | Confirmar o funcionamento.
Note on B142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar descriçao. Somente existem em ARV 67+50
Note on B204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao
Note on B205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Só tem em MAA. Verificar se não é sobre e sub funcao